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[bookmark: _Toc1919]1.总则
本技术询价文件仅适用于湖北大峪口化工有限责任公司大峪口磷矿160万吨/年地下采矿工程电动调节阀项目的采办。它规定了该项目采办在标准规范与技术要求、供货范围及要求、交货期、检验和试验、售后服务、技术投标文件要求、投标人应提供的设备出厂资料（可选）等方面的具体要求。
1.1 本技术询价文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未引述全部有关标准规范的条文，投标人应按本技术询价文件的要求进行投标，并应提供符合本技术询价文件和有关标准规范的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，投标人必须满足。
1.2 任何偏差都应取得招标人的书面确认，否则招标人将认为投标人已经认可了本技术询价文件中的所有要求。如果投标人没有以书面形式对本技术询价文件的条文提出异议，则意味着投标人提供的设备及其服务完全符合本技术询价文件的明确的和潜在要求；如有异议，应在以“技术偏离表”为标题的专门文件中加以详细描述。
1.3 本技术询价文件所使用的标准规范如遇与投标人所执行的标准规范发生矛盾时，按较高标准规范执行。在合同签订后，招标人有权提出因标准规范发生变化或招标人实际工作需要而产生的修订要求，具体事宜由招投标双方协商确定。
1.4 当招标人的有关技术文件发生相互矛盾或抵触时，将按照下列顺序优先执行：采用的技术标准规范、详细设计图纸及技术规格书。
1.5 招标人对投标人技术文件的审核，并不能减轻或取消投标人对所供设备及其服务应承担的责任和义务。
1.6 投标人所提供的设备及附属物资，必须完全满足招标人技术询价文件及标准规范要求，并对所供设备及附属物资的质量负有全部责任。
1.7 投标文件不满足任何一项本技术询价文件中加注星号（“★”）的技术条款（参数），其投标将被拒绝。
2. 项目概况
2.1项目名称：大峪口磷矿160万吨/年地下采矿工程电动调节阀采购项目
2.2项目地点：湖北省荆门市湖北大峪口化工有限责任公司
[bookmark: _Toc8163]2.3概述：购置4套电动调节阀 ，用于大峪口磷矿160万吨/年地下采矿工程项目-65m供水泵房。
2.4 使用环境：非金属地下矿山井下-65m，非爆炸环境，环境温度≥0℃，相对湿度80%～90% 。
3. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Toc26815][bookmark: _Toc3395]标准规范及技术要求
3.1标准规范
本项目执行的标准规范包括但不限于以下标准规范，若以下标准规范与最新的国家、行业的标准规范不一致或相冲突，则应按最新的标准规范执行。
GB/T 17213系列            《工业过程控制阀》
GB/T 12224-2015            《钢制阀门 一般要求》
HG/T 20507-2014            《自动化仪表选型设计规范》
IEC 60534-2-1              《工业过程控制阀 第2-1部分：流通能力》
GB/T 13384-2008            《机电产品包装通用技术条件》
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: _Toc23020][bookmark: _Toc15603][bookmark: _Toc26292]GB/T 4208-2017/XG1-2024    《外壳防护等级》（IP代码）/国家标准第1号修改单
HG/T 20592-2009            《钢制管法兰，垫片，紧固件》
3.2 技术要求
3.2.1 ★资格要求：
投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
[bookmark: _GoBack]投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商/贸易商投标。制造商无直销模式，且投标人为制造商同一集团负责销售投标所投产品的全资子公司、控股子公司（投标人应提供制造商或其上级单位证明上述事项的证明文件），则视投标人为制造商。不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝;
3.2.2 ★业绩要求
3.2.2.1  2021年1月1日至投标截止日期（以合同签署时间/合同生效时间为准），投标人应具有至少1个合同的电动调节阀的供货业绩，且满足阀门公称通径不小于DN80的要求，并提交相关业绩证明文件。 
    3.2.2.2  投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1）销售合同和2）用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、货物名称、且满足阀门公称通径不小于DN80的要求、用户签字或盖章的到货验收材料。
若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已到货订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个有效业绩。
未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
3.3 电动调节阀参数要求
	位号
	071FV-11A～B/071FV-14A～B
	连接形式
	法兰型

	用途
	供水泵出口水量调节
	法兰标准及等级
	HG/T 20592-2009，PN16

	
	
	法兰尺寸及密封面
	DN80，RF

	P&ID号
	21S21-07101-MM052-1
	法兰材质
	WCB

	管道号
	
	计算Cv
	62.4/31.2/0

	管道尺寸
	管道材质
	DN80
	20#
	选择Cv
	99 

	操作条件
	电动执行机构

	工艺介质
	水
	型号
	分体式

	介质状态
	液体
	形式
	智能多回转执行机构

	操作温度℃
	设计温度 ℃
	常温
	
	作用形式
	

	阀前压力 Mpa(G)
	1.35
	输入信号
	4～20mADC+HART

	阀后压力 Mpa(G)
	0.45 
	输出扭矩 Nm
	

	最大关闭压差 Mpa
	1.6 
	动作时间 s
	

	最大流量
	160 
	m3/h
	相对行程 mm
	

	正常流量
	80 
	m3/h
	手轮
	带

	最小流量
	0 
	m3/h
	供电电压
	380VAC，50HZ

	操作密度 kg/m3(气体密度kg/Nm3)
	1000 
	电气接口尺寸
	M40+M32+M25

	动力粘度 mPa.S
	
	死区范围
	(0.4～1.2)％FS可调

	标准密度 kg/Nm3
	
	基本误差
	±0.5%

	压缩系数
	
	回差
	±1.0%

	汽化压力
	
	信号故障阀位置
	保位

	临界压力
	
	电源故障阀位置
	保位

	噪音等级 dBA
	85 
	防护等级
	防爆等级
	不低于IP65
	非防爆

	电源故障时阀位置
	FL
	位置传感器

	防爆区域划分
	
	型号
	

	环境温度℃
	
	形式
	

	控制阀规格
	供电电压
	

	阀型号
	
	输出信号
	4～20mADC+HART

	阀形式
	V型球阀
	电气接口尺寸
	1/2"NPT(F)

	公称直径/阀座直径
	DN80
	附件

	流量特性
	近似等百分比
	限位开关
	

	流开/流关
	流开
	扭矩开关
	

	最大允许压差 Mpa
	
	热保护
	

	泄露等级
	ANSI/FCI 70-2：Ⅳ
	过载保护
	

	阀体及上阀盖材质
	WCB
	制造厂
	

	★阀芯/阀板形式
	V型球芯
	备注
	带过矩、缺相及相序保护

	阀芯/阀板材质
	304S.S
	其它

	阀杆材质
	304S.S
	备注
	

	★阀座材质
	316S.S+PTFE
	数量
	4台

	上阀盖形式
	标准型
	
	

	垫片材质
	MFR
	
	

	填料材质
	PTFE
	
	

	★密封面形式
	硬密封
	
	

	密封圈材质
	
	
	

	说明：  1、数据表中初步计算的CV值和口径仅供参考，最终口径及CV值由厂家计算后确定。
        2、由厂家核对阀门材质，保证此工况下正常使用不被腐蚀。
3、 带分体电缆20m。



3.4 推荐品牌
结合现场工况以及阀门使用情况，推荐阀门和电动执行器选用国内知名品牌。
注：若投标人使用非国内知名品牌系列的产品参与投标，需明确说明投标产品品牌系列，并提供证明该品牌系列等同或优于国内知名品牌系列的支持性文件（包括但不限于国家认证的第三方权威机构出具的验证报告），并按3.2.2要求提供业绩证明，由评标委员会评定，否则将导致投标被拒。
4.供货范围及要求
4.1供货范围
	序号
	名称
	口径
	故障位置
	数量
	主要技术参数

	1
	电动调节阀
	DN80RF\PN16\316S.S+PTFE\304S.S\硬密封
	FL
	4台
	见3.3


4.2 供货要求
[bookmark: _Toc13499]4.2.1 交货地点：湖北大峪口化工有限责任公司大峪口磷矿160万吨/年地采项目组工业场地
4.2.2 包装要求：采用原厂标准包装或符合行业标准的坚固包装，具备防水、防潮、防震、防碰撞功能，内部设备及配件应固定良好，避免运输途中损坏。由于包装不当所引起的损失，由投标方承担。包装外部应标注清晰设备名称、型号、数量、生产厂家等信息，便于识别与验收。
4.2.3 电动调节阀（含阀体、电动执行器）在出厂前必须进行整体检验、测试、调试合格，以确保设备的完好性、可靠性，供货时出具测试检验调试报告和产品合格证。
4.2.4 电动调节阀产品应能在设备使用环境中正常、稳定、长期运行。
[bookmark: _Toc17230]4.2.5投标方应对所供范围内的设备、附件负有全责，即包括分包（或外购）的产品。设备是全新、未使用过、完整的产品，所提供产品需符合或者更优于技术文件规定的质量、规格和性能要求，是长期有现场实践经验研发的产品，耐用，易于操作。
[bookmark: _Toc9321]4.2.6因设备、附件等的设计选型，制造质量问题造成设备无法正常运行，投标方必须为此负全部直接责任。
[bookmark: _Toc13895]4.2.7首次安装，要求产品厂家技术人员无偿提供现场技术支持。
4.2.8 在供货时产品须带有铭牌，铭牌采用304不锈钢，并永久牢固地固定在外壳上，包括但不限于制造厂名称、位号、口径、压力等级、材质、型号、制造日期、设备的生产序列号等内容，每个仪表应有永久的流向标识。电动阀电气接口均配电缆夹紧密封接头。
[bookmark: _Toc7120]4.2.9★电动执行器带过矩、缺相及相序(逆相)保护等功能，电动执行器的力矩能够满足阀门的关断能力，投标时提供电动执行器详细技术参数及图纸。
4.2.10 电动调节阀具有远程/现场双控制功能。
4.2.10 每套电动阀门提供纸质版和电子版产品说明书、使用说明书及调试手册等（中英文）。
4.2.11 ★提供安装所需配对相应材质和数量的垫片、法兰、螺栓。
4.3 拒收
4.3.1设备及配件外观有明显损坏、变形、腐蚀等缺陷，影响设备性能与正常使用的，予以拒收，投标方需承担免费更换或修复责任，确保交付设备完好无损。
4.3.2设备规格、技术参数与合同要求不符，经检验无法满足项目需求的，予以拒绝，投标方应按合同要求重新提供符合标准的设备，并承担因此造成的延误损失。
4.3.3设备随机资料（如说明书、合格证、保修卡等）不齐全或不符合要求的，予以拒收，投标方需补充完整资料后重新交付验收。
[bookmark: _Toc14073][bookmark: _Toc8295][bookmark: _Toc4203]5.交货期
[bookmark: _Toc32623][bookmark: _Toc32035][bookmark: _Toc17032]签订合同后45天内送货到招标人指定地点：湖北大峪口化工有限责任公司工业场地。
6.检验和试验
[bookmark: _Toc381169831][bookmark: _Toc380139610][bookmark: _Toc21679][bookmark: _Toc11797][bookmark: _Toc27877][bookmark: _Toc381706233][bookmark: _Toc381706860][bookmark: _Toc18857][bookmark: _Toc354][bookmark: _Toc381706332][bookmark: _Toc381169840]按“4.2条款”要求进行验收，符合合同要求即完成验收。
7.质保条款
质保期为投标人交付该批货物并经验收合格后18个月或者全部货物安装调试结束并投入运行后12 个月，以先到者为准。在产品质保期内制造质量问题由投标方负责修理或更换。
[bookmark: _Toc2038][bookmark: _Toc12086]8.技术投标文件要求
8.1 公司简介
8.2 公司、人员资质及取证情况，包括但不限于：提供有效的安全生产许可证、资质及等级证、ISO1400环境管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证和GB/T28001职业健康安全管理体系认证。
8.3 近5年内同类或类似设备制造业绩。
8.4 所使用的标准规范。
8.5 供货范围及交货期。
8.6 详细的进度控制计划表及进度保证措施。
8.7 质量保证措施。
8.8 服务及质量承诺。
8.9 技术偏离等。（附件1）
[bookmark: _Toc16624][bookmark: _Toc7747]9.投标方应提供的设备出厂资料
设备制造完毕后随箱提供设备出厂资料，每台阀门纸版6份，电子版1份。



附件1技术偏离表
	序号
	技术文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




