采办计划公告

为便于卖方及时了解项目采办信息，现将（工程技术公司移动变频控制站箱体采购）的采办计划公开如下：
	采办包
名称
	采购范围与主要技术指标
	内容
	基本要求

	工程技术公司移动变频控制站箱体采购
	应答人需提供符合技术要求的产品。
预计发标时间2026年7月。
产品清单、技术要求详见附件。
	★营业执照
	应答人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 应答人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。应答人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。

	
	
	★信誉要求
	1.应答人不得是最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或
“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人名单；
2.近3年（2023年1月1日-报价截止日前）内应答人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为，查询网站为“中国裁判文书网”http://wenshu.court.gov.cn）；
3.应答人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单。事业单位、大学除外。
4.应答人与本采购项目其他应答人不得存在控股关系或管理关系、单位负责人为同一人的情形。在非公开采购项目中，严禁存在控股关系或管理关系、单位负责人为同一人、同一自然人同时持有两家公司非公开上市股份的情形。
5.应答人应在应答文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件，作为评标/评审时的依据。
6.应答人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在应答人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
上述要求应答人投标时应提供卖方承诺书。

	
	
	★应答人或应答人所提供的第三方不得存在的其他情形
	1.被中国海洋石油集团有限公司在集团范围内进行风险提示，且在中国海洋石油集团有限公司《中国海油供应链数字化平台》中被采购冻结，进入调查程序的；
2.被中国海洋石油集团有限公司处以“取消投标资格”及以上处罚，且仍在处罚期内或处罚期满但在系统中的卖方档案中的“档案状态”为“采购冻结”、“业务状态”为“冻结”的；
3.被采购人所属单位处以“取消投标资格”及以上处罚，且仍在处罚期内或处罚期满但在系统中的卖方档案中的“业务状态”为冻结的；

	
	
	★应答人属性
	本项目仅允许所投货物的制造商参与。
应答人投标时须提供《制造商承诺书》原件扫描件。

	
	
	★业绩要求
	1）2023年1月1日至应答截止日（以合同签署时间为准），应答人应提交1个合同的移动控制站箱体产品的已完成的供货业绩。
2）应答人须按规定格式提交业绩，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件必须至少体现以下内容：①业绩合同复印件，包括：合同首页、合同签署时间、合同签署页（应有双方签字或盖章）、供货内容等内容；②合同所对应的结算全额发票。（备注：上述两项资料都需要提供，否则可能影响评审结果）
3）若业绩合同为框架协议，还应至少提供1项完成订单，要求订单编号或者内容要与框架协议相关联，并提供相应的发票。同一个年协合同提供1项及以上订单的均算为1个有效业绩。
4）没有提供业绩证明文件或部分业绩证明文件，均视为未响应。应答人所提供的业绩须为合格且有效的业绩，全部发票不得出现因质量等问题导致的退票、作废、红冲等情况。评审时评委通过网上查询发票真伪，如查询发票出现退票、作废、红冲等情况，本项业绩将直接评审为不合格。如包含多项业绩，每项业绩均按照以上要求评审，如所有业绩评审均不合格，则此项将直接评审为不合格。

	
	
	★付款条款
	卖方在合同规定的期限内将货物运至交货地点，双方检验正常，并调试完成后，经买方签字确认验收合格后，卖方向买方提供满足要求的全额增值税专用发票，买方四十五（45）日内向卖方支付合同总价的【100%】。

	
	
	★交货地点
	天津市滨海新区临港经济区渤海二十三路与黄河道交叉口海油发展天津海洋装备智能制造基地电气厂库房收货人

	
	
	★交货期
	合同签订后90日内完成物资交付，具体交付日期请见联络函

	
	
	★质量保证
	质保期为检验合格交付后18个月，收取合同总金额3%的质保金

	
	
	技术指标
	应答人承诺满足全部技术要求。


本次公开的采办计划是本项目采办工作的初步安排，实际采购应以相关采购公告和采购文件为准，所有提供和反馈的信息只作为项目采办参考。
[bookmark: _GoBack]本次公告有效期是（2026年7月15日）至（2026年7月22日）止。在此期间，有意参与某采办包的系统用户可在集团公司采办系统中提交反馈材料（是否具有参与意向？技术指标、资质要求等是否有修改建议？是否满足商务要求和技术指标？）。
如对上述公开内容真实、有效性存疑，请拨打社会监督电话：022-25802262，其他事项不受理。
海油发展采办共享中心
2026年	7月15日  
联系单位：中海油能源发展股份有限公司采办共享中心
联系人：杨怡倩
联系电话：022-25800638
邮  箱：yangyq26@cnooc.com.cn
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采购技术要求
1、 项目概况及总体要求
本技术要求描述了中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司对机采公司移动控制站箱体设备购置项目的最低要求，卖方在报价、制造、调试及后续质量保障工作中应严格遵循，本次提请设备购买协议，具体按照下述要求时间交货。
2、 需求一览表
	序号
	物资名称
	物料编码
	规格型号
	数量
	单位

	1
	金属箱
	85160152
	金属箱\5mX2.5mX2.5m\9t
	2
	台


备注：金属箱即为移动控制站箱体。
3、 执行标准/规范
GB/T 35549-2017     无压干散货集装箱散货运输技术规范
GB 2894-2025        安全标志及其使用导则
GB/T 3836.5-2021    爆炸性环境 第5部分：由正压外壳“p”保护的设备
4、 设计/使用条件
1. 正压钣金设计要求：
箱体承载能力应满足所有设备及产品的荷载，该技术要求书内所有产品，焊接部分均为满焊；
2. 使用地点：
渤海、南海等海上石油平台；
3. 作业环境要求：
作业温度：-40℃～45℃；
空气相对湿度：满足（1）最大相对湿度：94%；（2）最小相对湿度：10%；
有凝露、油雾、盐雾和霉菌的影响；
有平台作业时所产生的振动和晃动。
4. 下述所有设备涉及到锁具的统一要求如下：
5. 卖方需提供与该设备配套的吊锁具，且该吊索具有第三方CCS\CCSI\中海检测的检验证书（满足其一即可），并索具上挂第三方检测公司的安检牌。
6. 下述所有设备涉及到的喷漆统一要求如下：
1) 所有待涂装的金属构件（如设备外壳、管道支架、钢结构框架等）的油漆统一采用聚氨酯防腐漆，且需严格按照相关施工规范进行基层处理（如除锈、除油、打磨至规定粗糙度）、涂刷作业（保证涂层厚度均匀且达到设计要求）及后期养护，以确保其具备优异的耐腐蚀性、耐候性和附着性，满足长期潮湿环境下的防护需求。
2) 喷涂底漆时，钢材基层处理完后应在4～6h内喷涂第一道底漆。在正式喷涂前，应检测金属表面的温度并在样板上进行试喷，直到一次性喷涂（避免重复喷涂）漆膜厚度达到设计要求方可正式喷涂。
3) 喷涂油漆时，将配置好的油漆装入喷壶内，保持喷壶喷嘴距离金属表面 200mm～250mm，然后在金属表面做匀速移动，移动的速度应控制在 100mm～200mm/s 之内，直到金属表面完全被油漆所覆盖。采用环氧富锌底漆按以上参数喷涂油漆的干膜厚度应达到60-80μm。
4) 漆膜厚度
漆膜厚度检测采用漆膜测厚仪检测，厚度偏差为±5μm。
5) 中间漆、面漆喷涂料
喷涂中间漆时，采用环氧云铁中间漆，在金属表面匀速喷涂，直到金属表面完全被油漆所覆盖，油漆的干膜厚度应达到100-120μm；
喷涂面漆1时，采用厚浆型环氧面漆，在金属表面匀速喷涂，直到金属表面完全被油漆所覆盖，油漆的干膜厚度应达到60-80μm；
喷涂面漆2时，采用聚硅氧烷面漆，在金属表面匀速喷涂，直到金属表面完全被油漆所覆盖，油漆的干膜厚度应达到40-60μm；
中间漆及两遍面漆全部完成，表面再喷涂相关要求文字。
6) 喷漆色卡要求：
油漆蓝色为 Pantone 301C。[image: ]
油漆红色为 Pantone 186C。[image: ]
· 因软件色域差异问题，技术要求书中示意图有色差，喷漆所有颜色必须遵守上述色标。
7) 所有设备铭牌制作及本体喷涂，不允许出现生产卖方字样。
8) 采用上白下蓝的方式，比例详见移动控制站主要技术参数。
9) 需在箱体顶部喷涂上海龙LOGO占满工具箱顶部；
海龙LOGO如图[image: ]所示，卖方给出的喷涂方案要由甲方签字确认后实施。
· 不锈钢设备需在海龙LOGO喷漆位置，满焊一块与海龙LOGO大小相同的铁牌，利于油漆附着。
10) 箱体外侧标识要求如下图所示，该技术要求书中所有箱体喷漆大小遵循该比例。
[image: 1741315062926]
7. 本技术要求书中移动控制站内部结构专为油井地面设备设计，加工时必须严格按照技术要求书中结构与尺寸进行加工，对结构尺寸有疑问或需要修改的必须联系甲方，在甲方正式同意后才能进行修改，不得私自修改参数与结构。
8. 所有编号焊接使用激光焊接，且必须满焊。
9. 箱体横梁必须有三组以上的拉筋。
10. ★承包商应按照《机械安全 设计通则 风险评估与风险减小》要求，采取有效措施消除使用危险或减少危险伴随的风险（GB/T 15706-2012）。
11. 移动控制站箱体清单总览：
	序号
	名称
	材质
	单位
	数量

	1
	移动控制站箱体
	Q345B
	件
	1

	2
	舾装板
	
	套
	1

	3
	防火门
	A60
	件
	3

	4
	空调
	5P
	件
	1

	5
	防爆智能控制箱
	含PLC、电器
	套
	1

	6
	硫化氢探测器、烟感、温感、火焰探
测器、微差压传感器等
	
	套
	1

	7
	灯具、开关、插座
	
	套
	1

	8
	防爆风闸
	
	件
	1

	9
	防爆风机
	
	件
	2

	10
	电缆
	
	套
	1

	11
	变压器
	
	台
	1

	12
	打砂喷涂
	
	台
	1

	13
	防爆合格证
	
	项
	1

	14
	船级社检测、出证
	
	项
	1

	15
	吊索
	
	件
	1

	16
	吊点检测、探伤
	
	项
	1

	17
	箱体布线、设备安装
	
	项
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


5、 技术要求
1. 正压防爆箱体整体应符合《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》(GB3836.1-2021)
2. 正压防爆箱体涂装工艺应符合中海石油（中国）有限公司防爆房验收要求（2004）和CCS海上固定平台入籍与建造规定的要求。
3. 正压防爆箱体焊接工艺应符合中国船级社CCS海上固定平台入籍与建造规定（1992）的要求。
4. 正压防爆箱体外形长宽高均不大于各自要求：5m×2.5m×2.5m（长×宽×高）。
5. 正压防爆箱体要求有过渡间、逃生门、密封透气孔和正压防爆合格证
6. 移动控制站设备防爆要求：Ex db IIB T6 Gb。
7. 正压防爆箱体四个吊点上安装船级社认可的合格吊索具，如果整个箱体的重心不在箱体的中心上，要求吊索配找重心。
8. 底撬上的插车孔位置，根据箱体重心位置确定。
9. 要求安装空调器 (冷、热型)，满足设备散热量（400kW变频器散热量约为12kW，500kVA变压器散热量约为10kW，其他散热合计约为2.5kW），提供满足要求的计算依据，室外机安装要求内置式，开孔外侧加装防护栏。
10. 要求安装两台能满足本箱体室内正压要求（根据正压防爆标准GB/T 3836.5-2021）的防爆增压送风机，安装要求内置式，开孔外侧加装防护栏。（一台吹升压变压器间，加装进出风通道。一台吹变频器操作间，加装进出风口。）
11. 要求安装内置式不锈钢防爆接线盒，不锈钢防爆接线盒露在箱体外侧的底部安装5个不锈钢填填料函和一个带防护罩的单向阀，一个380V 20A防爆接线盒，一个不锈钢接地螺钉，一个压力探头。露在箱体内侧的底部安装两个不锈钢填料涵，并焊一个不锈钢接地螺钉。门上喷高、低压电符号（3600V、380V）。另外加3个备用高压缆填料涵2个备用低压缆填料涵和3个变径接头，具体规格待定。提供拆卸填料涵专用扳手一套和拆卸盒盖螺钉的专用工具一套。
12. 在变压器舱室门上安装温度显示面板（变压器自带温度探头）。
13. 要求安装内置式梯子，安装要求内置式。
14. 箱体至少满足A级（GB8624-2012）防火等级要求，乙方需提供相应的证明材料(国家级检测机构或五大船级社出具的第三方检验报告（满足一项即可），报告中体现防火等级A级。）。
15. 箱体配防火舾装，装饰板采用 B15级材料，乙方需提供相应的证明材料(国家级检测机构或五大船级社出具的第三方检验报告（满足一项即可），报告中体现 B15 级材料)。
16. 箱体需设计配置保温层，符合保温设计要求，乙方需提供相应的计算书。
17. 变压器室内部粘贴玄武岩岩棉（覆 PTFE），环保胶粘贴（黏结强度≥0.2MPa），接缝处重叠 50mm 并用铝箔胶带密封
18. 升压变压器前门上方安装两扇门，将空调室外机盒挡在里面，变压器顶盖用40#角钢作加强骨架与四周固定。
19. 要求安装开关控制箱，安装在过渡间内门上方。
20. 要求在箱体内墙上安装火灾报警控制器。
21. 升压变压器左前门上开一个800A空气开关小门，尺寸、位置根据实物待定，需要焊一个空气开关安装架。
22. 升压变压器前门内，左下角地面上安装一台隔离控制变压器，要求有安装架，具体尺寸、位置根据实物待定。
23. 升压变压器前门外左下角靠墙的地面上安装电缆槽至控制柜处，具体尺寸待定。
24. 升压变压器前门、空气开关小门、变压器前门上方门的门轴为暗门轴。
25. 变频器间设置封闭的门厅并配置照明，门厅与变频器间之间设置密封门。
26. 箱体的所有室外门必须能够在内部和外部上锁。
27. 要求在箱体内安装荧光灯和消防自动应急照明灯，墙上安装两个（三孔和两孔多用式）插座，要求室内电线暗铺设，地面铺高压绝缘橡胶板（6000V）要求环保型。
28. 要求在箱体内部安装配备荧光照明灯，设备需满足正压防爆标准。
29. 要求在箱体内部安装配备消防自动应急照明灯，需满足正压防爆标准。
30. 要求在箱体内装安装一折叠式办公桌，安装在逃生门侧的墙上，可以向上折起并固定，尺寸为850×420mm，并配置一把折叠椅。
31. 要求在过渡间处安装两个小型干粉灭火器。
32. 箱体四周焊3块不锈钢板标记牌（300×200×2mm）。
33. 箱体门正上方标明正压防爆箱体的最大外形尺寸（长×宽×高），重量。
34. 箱体顶部及箱体正面喷上醒目标记，相关内容与甲方确认后喷涂。
35. 箱体内主要安装设备如下：
	型号
	功率
	防护等级
	进出线
	最大外形尺寸mm（W×D×H）

	低压变频柜
	400kW
	IP23
	下进下出
	1700×800×2200

	升压变压器
	500kVA
	IP23
	下进下出
	1600×1150×1650

	低压配电箱
	0.5kW/1250A
	IP54/IP55
	下进下出
	800×600×1000


表中前2项由甲方负责提供，乙方负责施工安装，其他设备均由乙方负责提供设备及安装服务，同时需提供并铺设设备之间的电缆（从“接线箱进线端”到“变频器”、从“变频器”到“变压器”采用低压电缆，从“变压器”到“接线箱出线端”采用中压电缆。电缆要求如下：
1. 低压电缆关键技术要求应至少包括以下:
(1) 额定电压应为 0.6/1kV；
(2) 导体材质应为镀锡铜导体；
(3) 电缆绝缘应采用交联聚乙烯（XLPE）；
(4) 电缆规格为3芯数，载流量满足400kW变频器长期满载运行要求；
2. 中压电缆关键技术要求应至少包括以下：
(1) 额定电压应为8.7/15kV，或12/20kV，或26/35kV；
(2) 导体材质应为镀锡铜导体；
(3) 电缆绝缘应采用乙丙橡胶(EPR)；
(4) 电缆规格为3芯数，载流量满足500kVA变压器长期满载运行要求；
3. 通用要求：
(1) 本标准规定的电缆应具备低烟无卤阻燃特性，对于紧急情况下要求保持正常运行的关键线路，应采用低烟无卤阻燃耐火电缆。
(2) 本标准规定的电缆导体的最高工作温度应不超过 90℃。电缆弯曲半径应符合IEC60092-352的最低要求。
4. 导体：
电缆导体应符合IEC60092-350的镀锡铜圆导体，导体表面应光洁，无油污，无损伤绝缘的毛刺、锐边和凸起，无断裂的单线。导体结构及导体直流电阻应符合IEC60228 的要求。导体应符合IEC60228中第2类镀锡铜导体。
5. 绝缘：
(1) 电缆的绝缘采用符合 IEC60092-360要求的交联聚乙烯材料。
(2) 绝缘厚度标称值应符合IEC60092-353中额定电压为0.6/1kV电压等级电缆绝缘厚度的规定，绝缘平均厚度应不小于标称值，最薄处厚度不小于标称值的 90%-0.1mm，绝缘偏心度不大于10%。
(3) 电缆的绝缘线芯应按以下方式识别:
· 3芯电缆:黄、绿、红;
6. 内护层：
电缆的内衬层的耐温等级应与绝缘材料相当，并与电缆绝缘材料相兼容。挤包内护层的平均厚度应不小于IEC60092-353中表2规定的值，其低烟无卤特性应符合IEC60092-350 的相关要求。
7. 内护套：
(1) 内护套材料与外护套材料相同，应采用挤包内护套，电缆内护套应采用IEC60092-360中型号为SHF1(低烟无卤热塑)或SHF2(低烟无卤交联)材料。
(2) 挤包内护套的厚度应符合IEC60092-353中5.7.3的规定，其性能应符合IEC60092-360的相关规定。
8. 金属铠装：
单芯电缆的铠装应采用金属镀锡铜丝编织铠装，多芯电缆按照不同型号标示应采用镀锌钢丝编织铠装或镀锡铜丝编织铠装。金属丝的编织覆盖率应不低于90%，铠装编织层不应发生断线的现象，既不黏结内护层，也不黏结护套。
9. 电缆护套：
(1) 船用低压电力电缆应有护套，除非另有规定，外护套颜色通常为黑色。
(2) 电缆护套应采用 IEC60092-360中型号为SHF1(低烟无卤热塑)或SHF2(低烟无卤交联)材料。当电缆有耐油要求时，护套应采用型号为 SHF2的材料。
(3) 护套挤包应均匀，断面无目力可见的气孔或缺陷，护套表面应光滑平整、色泽均匀。护套平均厚度应不小于标称厚度，电缆护套上任一处厚度不小于标称值的85%-0.1mm。
10. 电缆外径：
成品电缆应外形圆整，按 GB/T2951.11-2008的规定测量电缆外径，电缆的不圆度应不大于 10%[电缆不圆度=(同一截面上电缆最大外径-同一截面上电缆最小外径)/电缆最大外径x100%]。电缆的标称外径和偏差应在投标文件中明确标明。
11. 电缆标志标记：
成品电缆的表面应有制造厂名、型号规格、额定电压和燃烧特性(如IEC60332-3-22，IEC60331-21等)的连续标志;电缆所有标志应字迹清楚、容易辨认、耐擦；电缆长度序列编号(以1m为基本单位的有效长度)的标记应连续，不得跳码。
12. 电缆燃烧性能等：
所有型号电缆应满足低烟无卤阻燃要求，阻燃性能应符合IEC60332-3-22 规定的成束燃烧试验的规定;电缆应按 IEC61034的规定进行烟密度试验，最小透光率应不低于60%;电缆所有部件的无卤特性应满足以下要求:pH≥4.3，γ≤10μS/mm，HC1≤0.5%，氟含量≤0.1%。
13. 耐火性能：
阻燃耐火电缆，除满足电缆燃烧性能等的要求外，耐火性能还应符合IEC60331 规定的线路完整性试验。
(1) 提供正压防爆证书。
(2) 设计图纸经双方确认后再生产。
6、 检测和试验
1. 原材料需满足所有技术要求、随货资料要求。
2. 乙方须对供货的箱体设备内所有物资进行全面的检验与测试，提供测试报告：保证甲方提供的设备功能完好，待整体施工完成后，乙方须对整个系统进行联调并保证功能完好，提供调试报告。
7、 标识、包装、运输和存储
1. 外包装适合长途运输，包装上应注明合同号、收件人、设备名称、箱号/件号、毛重/净重（公斤）、尺码（长×宽×高，以厘米表示）、目的地等内容，运输过程中需做好相应的捆扎固定，避免运输过程中损伤设备。
2. 卖方应根据货物特点和装卸、运输的不同要求，在包装箱显著位置标注“轻放”、“勿倒置”、“防雨”、“防震”、“防潮”等字样以及相应的标记图案。凡重达0.5吨或以上、或体积达到1立方米或以上的包装或裸装货物，应另行标明“重心”和“吊装点”。
3. 如果在一个包装箱内同时装有两件以上不同货物，卖方应用显著标识注明主要货物的名称及货号。
4. 包装需具备防水措施，既要防止雨水或海浪造成设备进水损坏；
8、 技术文件
1. 提供合格证、出厂检验报告。
2. 提供原材料随货资料清单，详见附件1 《原材料随货资料清单》注：
3. 清单中未包含的原材料参照相近物资原则随货提交资料。
4. 发货资料满足但不限于附表中要求。
5. 发货时，随设备提供与产品一致的唯一序列编码清单。
9、 工作进度、监造和现场验收
1. 交货期：合同签订后90日内完成物资交付，具体交付日期请见联络函。
2. 验收标准：原材料需满足所有技术要求、随货资料要求，按照买方要求进行赋码。
3. 交货地点：天津市滨海新区临港经济区渤海二十三路与黄河道交叉口海油发展天津海洋装备智能制造基地电气厂库房收货人：张明，联系方式：15122730310
4. 发货时，随货物提供买方书面通知。
10、 技术服务与售后服务
1. 在产品质量保证期内，如有产品质量问题，需及时免费更换或修复相关产品，并提供相关技术支持。如在使用过程中一般或类似的质量问题发生3次以上，或者出现无法解决的技术问题，需要对产品进行整改或更换，并扣除产品所应用项目全部质保金。
2. ★如因产品质量问题需要进行整改，供应商需根据买方要求时间到买方工厂整改，响应时间不超过半天。
3. 如质保期内产品在应用中出现故障，需根据买方要求免费安排技术人员前往买方公司场地现场检修。
11、 质量保证
1. 卖方要严格按照买方提供的技术要求进行生产制造，且在接到任务委托开始5个工作日内提供设计和生产相关的图纸发给买方技术人员进行审核，核对，经过买方书面同意后方可进行生产，卖方未能按期提供生产相关图纸或买方提出图纸修改要求期限之内未能完成图纸修改，每延期一天将扣除合同总价的0.5%。
2. 如卖方未能在交付日期交付货物，每延期交付一日，卖方应向买方支付合同总价的【0.5%】作为延期违约金，但是，该等延期违约金最高不得超过合同总价的【10%】。如延期超过【30】日，除要求卖方支付违约金外，买方有权解除本合同，并有权要求卖方赔偿买方因此遭受的超出违约金数额的全部损失。
3. 质保期为检验合格交付后18个月，收取合同总金额3%的质保金，超过质保期后退回，质保期内若产品出现任何质量问题，卖方需要按照买方要求进行无偿修复和整改，若整改完成时间与买方要求的时间相比，每增加一日，卖方须向买方支付合同总价的1%作为赔偿，如经修复、整改仍无法消除该等缺陷，买方有权要求退货且终止合同，同时卖方应赔偿买方因货物存在前述缺陷遭受的全部损失。
4. 质保期内，如货物被发现存在任何缺陷，卖方未根据合同规定进行修理、更换或经修理、更换仍无法消除该等缺陷，除行使合同规定的其它权利外，买方有权要求卖方支付该货物之合同价款10%的违约金，卖方应同时赔偿买方因此遭受的全部损失。
5. 在产品质量保证期内，如有产品质量问题，卖方需及时免费更换或修复相关产品，并提供相关技术支持。如在使用过程中同类质量问题发生3次以上，或者出现无法解决的技术问题，需要对产品进行免费整改或更换，并扣除产品所应用项目全部质保金（质保金比例具体以单次采购订单为准，最高不超过采购订单含税总金额10%）。
12、 [bookmark: _Toc13248931][bookmark: _Toc13249328]其他要求（无）
13、 附件
供应商需提供下表原材料发货资料清单中相关证明。
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