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中海油能源发展股份有限公司

天津院陕西与山西地区污水处理站维保辅助服务 

[bookmark: _GoBack]
采购技术要求书



1、 [bookmark: _Toc13249324][bookmark: _Toc13248927]项目概况及总体要求
我公司在山西吕梁市、陕西榆林市神木市等地建设了多个污水处理项目，其中部分已进入成熟运维阶段；未来，另有新建项目待竣工后，将逐步进入试运行及常态化运维阶段。为保障各现场污水处理系统在运维周期内稳定运行，需配套开展以下服务：对水处理系统各单元设备进行周期性检维修（含系统设备及管道保温、滤料更换、填料更换）；配备专业技术团队、检修设备及机械作业保障；根据实际需求稳定供应运维期间的耗材与辅材。
基于上述项目试生产及运维阶段的实际需求，现委托具备专业能力的投标方，提供全流程、一体化辅助服务。
2、 服务范围
	序号
	服务项目
	单位
	暂估数量
	备注

	1
	设备及管道保温服务
	米
	13500
	服务期间人员、材料、配套服务设备均由投标方提供

	2
	石英砂滤料更换服务
	次
	18
	服务期间人员、材料、配套服务设备均由投标方提供

	3
	核桃壳滤料更换服务
	次
	18
	服务期间人员、材料、配套服务设备均由投标方提供

	4
	填料更换服务
	次
	9
	服务期间人员、材料、配套服务设备均由投标方提供


注：服务期间，投标方需提供配套人员、车辆设施；若涉及特种作业，需提供相关合规证件，由招标方复核。
3、 执行标准 / 规范
1. GB 50126-2008 《工业设备及管道绝热工程施工规范》
2. CJ/T 43-2005 《水处理用滤料》
3. T/CPI 11029-2024 《油田污水过滤设备用核桃壳滤料》
4. CJ/T 83-2016《水处理用斜管》
4、 技术与环境条件
（一）污水处理工艺：
1. 污水首先进入污水接收池，该池承担日常污水接收功能，同时通过初步沉降作用完成预处理工序。​
2. 经预处理后的污水依次进入涡凹气浮装置、一体化破胶装置、高密斜板沉降池等核心处理单元。上述装置协同运行，主要去除污水中的化学需氧量（COD）、氨氮，同时降低污水中的含油量及悬浮物含量。​
3. 经核心处理单元处理后的污水进入三级过滤装置，进一步削减化学需氧量（COD）、氨氮、含油量及悬浮物等污染物指标，确保出水相关参数达到规定标准。​
4. 达标污水通过高压回注泵回注至地下。​
5. 处理过程中，涡凹气浮装置和高密斜板沉降池产生的污泥废渣需输送至污泥脱水装置进行脱水处理；脱水后的污泥废渣应根据其废弃物类型，按相关规范要求进行后续处置。
（二）环境条件
本项目涉及山西吕梁兴县、陕西榆林神府地区山区污水处理站的辅助服务，现场环境具有显著的山地特征，交通不便，具体条件如下：
1. 地理位置与地形地貌
服务站点均位于吕梁山区及榆林北部黄土丘陵地带，地势以山地、坡地为主，平均海拔800-1200米，部分站点建于坡度15°-25°的山体平台，周边多为林地、沟壑，场地平整度较低，大型设备进场需沿盘山道路或临时便道通行。
2. 气候与气象条件
吕梁地区：属温带大陆性季风气候，冬季寒冷（极端低温-20℃）、夏季多雨（6-8月降水量占全年60%），且多短时强降雨，易引发局部山洪；春秋季多风沙，风力可达5-6级。
榆林地区：气候干旱少雨，年均降水量不足400mm，夏季高温（极端高温38℃）、冬季干燥寒冷（极端低温-22℃），且常年受西北风影响，风速较大（平均3-4级），地表植被稀疏，土壤保水能力弱。
3. 周边环境与基础设施
站点多远离城镇建成区，周边5公里内无密集居民区，部分站点邻近山区溪流，需严格控制服务过程中的噪声（昼间≤55dB）、扬尘（PM10≤0.5mg/m³）及废弃物处置，避免影响水体及生态。。
4. 特殊环境约束
雨季（吕梁6-8月、榆林7-9月）可能导致山路泥泞、滑坡风险，服务需提前制定防滑、防汛预案；
冬季低温易造成管道冻堵，户外辅助作业需适配-20℃以下低温环境（如工具防冻、人员防寒措施）。
五、服务内容
（一）设备与管道保温服务
1. 投标方承担定期保温服务，包括新保温系统安装、原有保温系统更换，同步配套伴热系统安装与更换；
2. 全程提供符合标准的人工、保温材料（岩棉需符合 GB/T11835-2019《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》）、伴热材料；
3. 服务所需工具、设备由投标方自备并维护，确保性能完好、符合安全作业要求；
4. 材料进场前需提交招标方审核查验，合格后方可使用。
（二）石英砂滤料更换服务
1. 投标方负责全部滤料更换工作及材料供应；
2. 服务流程：原有滤料取出→新滤料放入→设备恢复；
3. 滤料规格：石英砂粒径 0.8-1.2mm，取出量、放入量均为 3 吨 / 次；
4. 资源配备：人工需持有效作业证件，工程车需提供行驶证、营运证等合规证件；
5. 现场管理：服务期间保持现场整洁，无杂乱及环境污染；服务后归纳原有滤料，恢复现场环境至合规状态。
（三）核桃壳滤料更换服务
1. 投标方负责全部滤料更换工作及材料供应；
2. 服务流程：原有滤料取出→新滤料放入→设备恢复；
3. 滤料规格：核桃壳粒径 1.2-1.6mm，取出量、放入量均为 3 吨 / 次；
4. 资源配备：人工需持有效作业证件，工程车需提供行驶证、营运证等合规证件；
5. 现场管理：同 “石英砂滤料更换服务” 现场管理要求。
（四）高密装置斜管填料更换服务
1. 投标方全权负责高密装置斜管填料更换；
2. 新填料规格：材质为加强 PP，材厚 1mm，斜管孔径 50mm；
3. 服务流程：原有斜管填料取出→新斜管填料放入；
4. 旧填料处理：更换后归纳整理原有填料，按规范处置；
5. 现场管理：服务期间保持现场整洁，无杂乱及环境污染。
六、服务地点
山西省吕梁市兴县、临县及其周边和陕西省榆林市神木市栏杆堡镇及周边。
7、 合同期限：
自协议签订之日起叁年，采用1+1+1模式，合同执行满一年后，经双方协商，同意合同条款则本合同自动延续一年，依次类推。
8、 服务要求
（一）设备与管道保温服务要求
1. 按国家 / 行业规范、质量标准及招标方确认的保温方案、指定材料执行，确保保温及伴热系统质量达标；
2. 服务人员需经专业培训，熟悉保温及伴热系统工艺与操作规范；
3. 质保期：保温及伴热系统提供不少于 1 年保修期；保修期内出现质量问题，投标方需在接到通知后 24 小时内到场维修，并承担维修费用。
（2） 滤料更换服务要求
1. 操作需严格遵循行业规范及设备说明书；
2. 现场设置明显安全警示标志，采取防护措施，防止人员伤亡、设备损坏及滤料泄漏；
3. 遵守招标方现场管理规定，服从协调指挥；
4. 服务产生的废弃物需及时清理，按环保要求处置，不得随意丢弃；
5. 投标方需指定专人与招标方沟通，及时反馈服务进展、问题及解决方案；
6. 质保期：石英砂滤料、核桃壳滤料质保期均不低于 1 年。
（3） 高密装置斜管填料更换服务要求
1. 新填料需严格符合规格（加强 PP 材质、1mm 材厚、50mm 孔径）；
2. 服务前需提供新填料质量合格证明文件，经招标方检验合格后方可使用；若质量不达标，投标方需无条件更换，并承担全部费用及损失；
3. 按行业标准及合理流程执行更换；
4. 服务期间保持现场整洁，及时清理垃圾、杂物；服务结束后彻底清理现场（含地面清洁、设施归位），经招标方验收合格后方视为服务完成；
5. 投标方需制定完善安全方案，配备防护设备，对人员进行安全培训及技术交底，确保人员、设备安全；
6. 质保期：斜管填料质保期不低于 1 年，覆盖材质缺陷、安装导致的初期渗漏等问题。
九、技术要求
1. 设备与管道保温、滤料更换、填料更换等服务，需符合本文件 “三、执行标准 / 规范” 及国家、行业相关标准；
2. 投标方需自备服务所需工具、车辆、材料，且需满足招标方技术规格要求。
十、保密要求
招标方与投标方均对本项目的全部工作内容承担保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。
11、 验收标准
（一）设备与管道保温服务验收标准
1. 保温及伴热系统整体运行稳定，保温效果符合设计要求；
2. 系统运行无异常噪音、振动，伴热系统能按设定要求正常工作。
（二）滤料更换服务验收标准
1. 服务过程无安全事故（含人员、设备、环境事故）；
2. 滤料更换后，设备运行平稳，无异常噪音、振动。
（三）高密装置斜管填料更换服务验收标准
1. 装置内原有填料需全部取出（无残留）；新填料位置准确、安装牢固、排列整齐，符合装置运行技术要求；若存在残留或安装不达标，视为验收不合格；
2. 服务过程未对装置本体及周边设施造成损坏；若有损坏且未及时修复至原状，视为验收不合格。
十二、质量保证
1. 若因投标方服务质量或操作问题导致环境污染，或造成招标方停产、停工、停待等损失，均由投标方承担；
2. 若投标方未在规定期限内完成服务动员或服务工作，需承担延误期间的全部损失。
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