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中海油能源发展股份有限公司

金县1-1油田CEPA平台6口调整井地面配套工程（26005）-超声波流量计
采购技术要求书

引用技术标准编号：Q/BZH 11107.01-2021/Q/BZH 11207.01-2021、GB/T3836.1-2021

编  制  人：                                                
    作业部负责人：                       
技术中心负责人：                      
总工/技术主管领导：                       
[bookmark: _Toc13248927][bookmark: _Toc13249324]一、需求概况
CEPA平台为8腿导管架式平台，平台设有南北两侧井槽，排列方式为4x5。本次由于CEPA平台计划新增6口油井，原平台井槽不足，本次在平台北侧新增一排4个井槽布置6口井，新增燃气压缩机及原油加热器处理设备。新增生产系统、生产水处理系统及配套公用系统。新增1个电气间用于布置低压盘及变频器等电气设备。修井机滑轨、泥浆返回槽及拖链延长，软管及电缆更换。针对新加井槽和处理设备进行结构、机械、配管、电仪等专业的优化升级工作。
本技术要求书规定了海上油气田超声波流量计关键技术要求、检验、试验、包装、运输及交货的要求。
引用标准：
· 中国境内海上油气田通用技术规格书 通用仪表 Q/BZH 11107.01-2021/Q/BZH 11207.01-2021
· 《爆炸性环境第1部分：设备 通用要求》GB/T 3836.1-2021
2、 需求一览表
	序号
	物资编码
	物资名称
	规格型号
	单位
	数量
	供货 周期
	备注

	1
	85389444
	超声波流量计
	超声波流量计\0～15000Sm3/h\1.0\4～20mA\DC24V\LCD显示\3inRF 600lb\ExdⅡBT4 IP56
	件
	1
	合同签订后150天
	详情见数据表及技术要求


[bookmark: _Toc13248929][bookmark: _Toc13249326]三、执行标准/规范
· 中国境内海上油气田通用技术规格书 通用仪表 Q/BZH 11107.01-2021/Q/BZH 11207.01-2021
· 《爆炸性环境第1部分：设备 通用要求》GB/T 3836.1-2021
四、设计/使用条件
1. 设计要求：采购产品或设备满足相关设计要求；
2. 交货地点：天津市塘沽区渤港北一路与东五路交叉口设施中心3号码头
3. 作业环境要求：
环境温度： Max: 36°C   Min: -25°C  相对湿度：Max: 100%   Min: 24%
潮湿、含盐的腐蚀性环境；有凝露、油雾、盐雾和霉菌的影响；有平台作业时所产生的振动和晃动。
五、技术要求
部分引用“中国境内海上油气田通用技术规格书 通用仪表 Q/BZH 11107.01-2021/Q/BZH 11207.01-2021”第7.11条款，《爆炸性环境第1部分：设备 通用要求》GB/T 3836.1-2021中第28.2条款
【以下为引用标准中所列重要参数：】
(1) 7.11 超声波流量计
· 超声波流量计可用于任何能传播声波的流体，无论是导电性还是非导电性流体。
· 变送器应为四线制，输出 4～20mA 信号，最大负载 600Ω。变送器应适配 24VDC 供电。 
· ★气体超声波流量计典型技术指标：
1　 计量分配用途：精度 1.0%。
2　 计量分配用途：重复性 0.2%
3　 量程比最小为 100:1
· 超声波流量计可用于任何能传播声波的流体，无论是否导电，不受温度、密度、黏度及压力影响。
· 超声波流量计应包含：带管段式安装的湿部传感器，以及现场就近安装的信号转换器/变送器。电子部件应集成就地数字显示单元。
· 管段规格应与数据表中规定的管道尺寸和壁厚等级一致。管段法兰压力等级及加工要求按数据表执行。
· 流量计应作为成套设备供货，包含：
1　 带法兰端连接、适配管段安装的传感器。
2　 传感器与变送器之间的电缆，及变送器安装附件。
3　 用于将传感器安装在管段上的双头螺栓、螺母及垫片。
· 系统应通过数据通信接口向过程控制系统（PCS）传输以下计量数据：
质量流量、体积流量（实际工况及标况）、实际密度、温度等。
(2) 28.2防爆合格证
制造商对其制造的防爆产品应取得防爆合格证。

【下列要求为对上述标准中参数的补充优化：】
(1) 能承受高盐大气环境，同时具备高温环境温度：-25℃～36℃，相对湿度：24～100%。
(2) 流量计测量原理满足应答文件中数据表的要求；应答时提供与本次应答型号对应型号的产品技术样本。
(3) ★流量计的接液部分材质及变送器外壳材质、测量精度、重复性、量程范围和量程比满足应答文件中数据表的要求。
(4) 流量计的尺寸、压力磅级以及连接形式满足应答文件中数据表的要求。
(5) 流量计应提供永久流向标识。
(6) 连接法兰材质符合设计要求，卖方提供配对法兰。
(7) PTFE含氟聚合物的详细系列应由卖方推荐，并应满足设计温度。
(8) 管道应在所有焊道中使用填充金属进行焊接，并应进行完整的射线探伤。
(9) 提供不锈钢的仪表位号标识牌，仪表位号标识牌用螺钉固定，便于拆卸，仪表位号标识牌与铭牌分开安装。
六、检测和试验
1、 交货时，卖方应与买方共同开箱检验，对于验货中发现的问题，卖方应及时查找原因并提供解决方案，对于买方因质量问题提出的退、换货要求，卖方应积极履行相关责任义务，买方将不负任何费用责任，买方最终有拒收此种设备的权力。同时，卖方应在交货时提供上述设备相关证书（随货纸版，提供给买方电子版）。 
2、 产品交付资料应整理成册，加盖供货方公章，一正三副，并提供扫描版（带公章）。随货资料包括但不限于如单批次船检证，防爆证、3C证、合格证、材质证、出厂测试报告等。
七、标识、包装、运输和存储
1、产品标识  
· 产品标签要求：产品名称、规格型号、生产批号、生产日期、生产商名称、生产地址；
· 设备铭牌：设备编号、名称、型号、制造日期等内容以及主要参数，材质，防爆合格证号。
2. 产品包装
· 仪表设备应妥善包装，以适合仓储堆叠存放。
· 卖方应保证送货时所供仪表设备具备完整、完好、合适的包装。
· 设备送货是做好防雨、防潮工作。
8、 技术文件
1. 卖方需在中标后7天内提交第一批设备资料供买方审核，包含数据表、计算书等详细数据，如有安装及其他特殊要求一并提出，必须提供正式的规格说明，以明确产品的各项参数。 
2. 卖方在收到第一批审查意见的5个工作日内提交第二批资料文件，第二批文件应该包含需要的所有文件。
3. 卖方每批报批文件须包含对应批次的目录（ 包括版次、文件号、文件名称）。 
4. 图纸采用电子文件资料，电子文件为纸质签字版文件的 PDF 版扫描文件，并加盖公司公章（ 并提供可编辑版电子文件）。文件全部批准后，提供一版纸质文件，由于纸文件和电子文件不一致所造成的图纸审查错误及后续影响完全由卖方负责。
5. 供应商提供的纸质文件必须加盖送审章，否则送审资料无效并不予接收。 
6. 卖方需将文件装订成册，并逐页进行编号，页码清晰、连续（ 如：起始编号均为 001）。 
7. 卖方文件升版后，与上一版次有修改的地方用云雾线标注，对没有标注而引起的问题由厂家负责。 
8. 卖方按COMMENTS LOG的格式回复审查意见，对于审查意见的COMMENTS LOG需要卖方逐条回复和确认，将回复的COMMENTS LOG打印签字扫描后附在下一批文件的首页，并将回复的COMMENTS LOG电子文件与下一批电子文件资料一并提供。 
9. 卖方需在5个工作日内根据审查意见完成对资料的补充修改并再次提交，直至满足要求（ 最多不超过三次， 如卖方在第二次时仍未对审核意见进行修改，将组织卖方至塘沽进行面对面的技术澄清及技术文件资料审查会；如卖方在第三次文件时仍未对审核意见进行修改，则由于文件延误项目工期及相关责任由卖方承担）。 
10. 完工文件存档需要使用2孔文件夹，2孔文件夹样式，完工文件使用打号机打在文件右上角（ 如是双面文件，打印在左上角），如有A3及以上纸张，请折成A4手风琴样式，按要求做好目录；完工文件以数字光盘的形式同时提交，每套光盘均应附有盘盒、封面及内容说明。 
11. ★应答时应提供应答产品的计量器具型式批准证书和流量计（壳体）的特种设备生产许可证，并承诺按照国家特种设备安全技术规范随货提供流量计（壳体）监检证书。
12. 应答时提供计算书（含尺寸、压降、精度等选型参数）。
13. ★承诺交货时提供流量计单批次检验并获得《海上固定平台安全规则》规定的检验（B类）证书。检验机构为：ABS或DNV或CCS或BV之一。
14. ★应答时提供流量计产品防爆合格证，防爆等级不低于Exd IIB T4，环境温度-25℃≤Ta≤40℃，防护等级不低于IP56。
15. ★承诺交货时需提供流量计出厂标定证书。
16. [bookmark: _GoBack]交货时提供质量证明文件包括：合格证、材质检验报告、压力测试报告、仪表校验证书、外形尺寸图、FAT测试报告、产品手册等。
九、技术服务与售后服务
1. 在设备安装/调试阶段，卖方负责提供技术支持。
2. 服务保障：卖方必须有可靠的售后服务保障，能提供正常的技术支持、备品备件供应和维护保养服务。
3. 在设备安装/调试阶段，卖方负责提供技术支持。
4. 如需卖方现场服务，卖方在接到买方通知24小时内给予答复，48小时到达现场。 
5. 卖方在应答时承诺服务人员办理海油长期五小证,具备长期出海服务的能力。
十、质量保证
[bookmark: _Toc13248931][bookmark: _Toc13249328]1. 卖方应确保产品制造使用的材料和制作工艺符合国家标准，到货验收不合格，无条件退换货；在产品交付时提供产品质量保证文件，包括但不限于产品合格证书、材质证书（均加盖供货商公章的原件）。 
2. 质量保证期：质保期为项目机械完工后12个月。在产品质保期内，如有产品质量问题，卖方需及时免费更换或维修，如在使用过程中同类质量问题发生3次以上，我司有权终止合同，并有权就由此带来的损失对卖方进行索赔；
十一、其他要求
1. 技术联系人：李雪  联系电话：18902154667
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