
销售公司东莞公司首站压力管道管段图补充设计服务技术文件

[bookmark: _GoBack]一、服务项目概况
为完善中海油销售东莞储运有限公司大亚湾首站的汽油、柴油、航煤压力管道技术档案，补齐现有图纸资料缺失问题，保障压力管道定期检验、特种设备登记及合规监管工作有序开展，规范管道单线图（轴测图）绘制要求，现拟对采购人首站（位于惠州市大亚湾中海油惠州石化储运部南厂区内）已投入使用的汽油、柴油、航煤压力管道进行补充绘制管道单线图（轴测图），确保图纸符合现场实际情况、符合国家规范及档案管理要求。项目实施必要性如下：
1.档案合规性需求。目前大亚湾首站汽油、柴油、航煤压力管道已长期投入运行，部分管道原始竣工单线图缺失、资料不全。GB 50517《石油化工金属管道工程施工质量验收规范》2010年发布实施时对管道单线图提出了强制性要求，因此需对照此规范进行补充设计（竣工）资料。
2.依据TSG-08-2026《特种设备使用管理规则》中对压力管道定期检验要求，管道全面检验、无损检测、壁厚检测、腐蚀评估等工作必须以准确的单线图为基础。缺失合规轴测图将导致检验点位无法精准定位、检测数据无法对应归档，影响管道检验工作的规范性和准确性。
3.后期大亚湾首站管道改造、工艺优化、管线迁改、设备检修等工程，需依托准确的管道单线图开展方案设计、施工交底，补齐单线图可有效规避施工误操作、管线碰撞、介质泄漏等风险，保障后续工程安全有序实施。
2、 服务地点
惠州市大亚湾中海油惠州石化储运部南厂区
3、 服务工作范围
对中海油销售东莞储运有限公司大亚湾首站已投入使用的汽油、柴油、航煤压力管道进行补充绘制管道单线图（轴测图）（管道起止位置详见九、工程量清单）。
4、 服务工期要求
自合同签订及现场具备施工测绘条件之日起，服务工期为25个工作日。特殊情况需延期的，须提前3个工作日提交书面延期申请，经甲方审批同意后方可顺延。
5、 服务内容
对中海油销售东莞储运有限公司大亚湾首站已投入使用的汽油、柴油、航煤压力管道（详见九、工作量清单）进行补充绘制管道单线图（轴测图）。
六、技术要求
（一）资质要求
1.乙方具有有效的化工石化医药行业（石油及化工产品储运）专业乙级或以上资质，并可在全国建筑市场监管公共服务平台核实（https://jzsc.mohurd.gov.cn/)。应答时需提供原件扫描件（原件备查）。
2.乙方具有有效的《特种设备生产许可证（压力管道设计）》GC2类工业管道‌设计许可，并可在全国特种设备公示信息查询平台核实（https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub）。应答时需提供原件扫描件（原件备查）。
（二）业绩要求
乙方自2023年1月1日至报价截止日（以合同签署时间为准）具有至少1个合同的设计服务业绩。
（四）设计要求
1.绘图基础标准
1.1 所有管道单线图统一采用轴测投影法绘制，视角规范、比例统一，整体布局清晰、线条规整。
1.2 图纸统一采用A4幅面绘制，单张图纸管线范围划分合理，以设备接口、法兰、焊缝为起止分界点，相邻图纸起止编号一一对应，保证管线连续性、完整性。
1.3 图纸设置标准北向坐标（N），管道走向、水平、垂直方位标注准确，与现场实际方位一致。
2.图纸必须包含的核心信息
2.1 基础参数：管道介质（汽油/柴油/航煤）、设计压力、管道规格（管径、壁厚）、材质、管道编号、管线起止设备位号。
2.2 管线构件：完整标注直管段、弯头、三通、大小头、法兰、盲板、过滤器等所有管道组成件的位置、型号。
2.3 功能部件：标注所有阀门、安全阀、压力表、温度计、泄压装置等安全附件及仪表点位，统一编号标识。
2.4 关键节点：标注焊口位置、数量，对应无损检测点位；明确管道高程、管段长度、倾斜角度、介质流向（统一箭头标识）。
3.实测与校核要求
3.1 设计单位必须开展现场实测复核，严禁单纯套用旧图纸，针对现场管线改造、移位、管件增减、阀门更换等变更内容，全部更新至图纸，确保图、物、参数完全一致。
3.2 如存在原始资料缺失的管线，应实地测量管径、壁厚、走向、间距等核心数据，保证数据真实、精准、可溯源。
4.图纸格式与规范要求
4.1 图纸图例、符号、代号严格遵循SH/T 3055-2017及GB/T 20801规范，统一图例标准，无自定义不规范符号。
4.2 每张图纸附带完整图框、图纸编号、项目名称、管线名称、绘制人、校核人、日期、版本号等归档必备信息。
4.3 管线分区、分段合理，编号规则统一，便于后期检索、检验、运维管理。
七、技术标准、规范及依据
本次管道单线图绘制严格遵循国家现行特种设备安全法规、国家标准及行业规范，主要依据如下：
1. 《压力管道安全技术监察规程—工业管道》（TSG D0001-2009）
2. 《压力管道定期检验规则—工业管道》（TSG D7005-2018）
3. 《工业金属管道设计规范》（GB 50316-2000，2008版）
4. 《工业金属管道工程施工规范》（GB 50235-2010）
5. 《工业管道安全技术规程》（TSG 31-2025）
6. 《压力管道规范 工业管道》（GB/T 20801.1~6-2020）
7. 《石油化工管道设计器材图解与绘制规范》（SH/T 3055-2017）
8. 《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2026）
9. 厂区现有管道竣工资料、设计变更文件及现场实际情况
八、交付及验收
1.交付要求
1.1 纸质版成果：全套正式盖章版单线图图纸（A4规格）一式2套，装订成册，附带图纸清单、管线台账、参数汇总表，图纸清晰、签章齐全、可直接归档。
1.2 电子版成果：提供可编辑CAD格式文件（dwg）及高清PDF格式文件各1套，文件夹分类规整，命名规范，对应管线台账、参数说明文档齐全。通过光盘或U盘提交。
2.验收标准
2.1 合规性：所有图纸完全符合本文件所列国家规范、规程标准，满足特种设备档案管理及当地（广东省惠州市）特种设备检测检验机构提出的要求。
2.2 真实性：图纸与现场实际管线敷设、设备连接、构件配置一致，无遗漏、无错绘、无虚绘。
2.3 完整性：所有管线参数、构件、点位、编号、标识齐全完整，台账与图纸一一对应。
2.4 规范性：图纸绘制规整、图例统一、标注清晰、编号有序，符合工程归档标准，可直接用于检验、技改及监管核查。
九、工作量清单
	系统
	部位
	管线号
	公称直径
	估算长度(m)
	其他

	航煤
	航煤罐出口阀门至航煤给油泵入口管线
	500-JF-A0109
	DN500/450/400
	250
	

	
	航煤给油泵出口至管廊架对接处管线
	350-JF-A0112
	DN350
	200
	

	
	航煤管廊架对接处至首站航煤切换阀管线
	202-350-P-000143
	DN350
	300
	原-10柴油给油泵至断管位置约200米管线闲置，不需要绘制单线图

	柴油
	柴油罐出口阀门至柴油给油泵入口0#管线
	500-P-000709
	DN500/450
	300
	

	
	柴油罐出口阀门至柴油给油泵入口-10#管线
	500-P-000710
	DN500/450
	300
	

	
	柴油给油泵出口至管廊架对接处0#管线
	350-P-000719
	DN350
	150
	

	
	柴油给油泵出口至管廊架对接处-10#管线
	350-P-000720
	DN350
	150
	

	
	柴油管廊架对接处至首站柴油切换阀0 #管线
	202-350-P-000142
	DN350
	800
	

	
	柴油管廊架对接处至改造航煤对接处管线
	202-350-P-000143
	DN350
	0
	部分闲置，部分改为航煤管（见上）

	汽油
	汽油罐出口阀门至汽油给油泵入口管线
	500-P-000401
	DN500
	200
	

	
	汽油给油泵出口至管廊架对接处管线
	400-P-000705
	DN400
	50
	

	
	汽油管廊架对接处至首站汽油切换阀管线
	202-400-P-000141
	DN400
	200
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