## 仪表项目
附件2：2026年装置中修仪表项目检修服务项目清单 | [10 empty] | 钳工 |  |  | 焊工 |  |  | 起重 |  |  | 管铆
序号 | 设备 名称 | 设备 位号 | 装置区域 | 设备台数 | 检修内容 | 设备负责人 | 单价 | 总价 | 备注 | 2026-BYYB- | 人数 | 时间（h） | 工时 | 人数 | 时间（h） | 工时 | 人数 | 时间（h） | 工时 | 人数 | 时间（h） | 工时
1 | 锅炉主汽流量流量计检查校验 | FT30202 | 热电锅炉 | 1 | 设备信息：锅炉流量计FT30202 | /
[5 empty] | 1、打开丝堵，排放冷凝液 | 黄月镭15754681838
2、变送器拆线
3、拆除差压变送器
4、校验差压变送器并做记录
5、回装变送器
6、变送器接线
7、流量计投用
2 | 锅炉汽机主汽流量流量计检查校验 | FT30210 | 热电锅炉 | 1 | 设备信息：锅炉流量计FT30210 | /
[5 empty] | 1、打开丝堵，排放冷凝液 | 黄月镭15754681838
2、变送器拆线
3、拆除差压变送器
4、校验差压变送器并做记录
5、回装变送器
6、变送器接线
7、流量计投用
3 | 锅炉次中压蒸汽系统仪表铺设电缆及调试 | / | 热电锅炉 | 1 | 设备信息：锅炉次中压蒸汽系统 | /
[5 empty] | 1、铺设仪表电缆(约7条，每条20米） | 黄月镭15754681838
2、电缆剥线、校线及接线
3、仪表调试
4 | PT30206变送器接线镀锌管更换中间接头 | PT30206 | 热电锅炉 | 1 | 设备信息：锅炉4米半 | /
[5 empty] | 1、变送器拆线 | 黄月镭15754681838
2、更换中间接头
3、仪表接线调试
5 | 更换锅炉疏灰PLC系统AI卡件 | / | 热电锅炉 | 1 | 阀门信息：锅炉灰库DN125/PN1.0MPa | /
[5 empty] | 1、PLC系统断电 | 黄月镭15754681838
2、更换AI卡2块
3、PLC上电及调试
6 | 空分水冷塔液位计 | LT01101 | 合成装置 | 1 | 设备信息： 双法兰变送器、冷却水、2"CL150 | /
[5 empty] | 1、拆除正压测与负压侧法兰螺栓 | 邹殿超 13946790619
2、清理正负压侧根部阀内侧杂质、清理法兰膜片杂质
3、仪表液位计上下法兰空挂零点检查校准，量程检查
4、回装正负压测法兰更换垫片及螺栓
5、检查变送器内接线，并紧固接线端子
6、工艺人员打开根部阀后仪表确认投用情况
7 | 空冷塔液位计 | LT01104B | 合成装置 | 1 | 设备信息： 双法兰变送器、冷却水、2"CL150 | /
[5 empty] | 1、拆除正压测与负压侧法兰螺栓 | 邹殿超 13946790619
2、清理正负压侧根部阀内侧杂质、清理法兰膜片杂质
3、仪表液位计上下法兰空挂零点检查校准，量程检查
4、回装正负压测法兰更换垫片及螺栓
5、检查变送器内接线，并紧固接线端子
6、工艺人员打开根部阀后仪表确认投用情况
8 | 空冷塔液位计 | LT01104C | 合成装置 | 1 | 设备信息： 双法兰变送器、冷却水、2"CL150 | /
[5 empty] | 1、拆除正压测与负压侧法兰螺栓 | 邹殿超 13946790619
2、清理正负压侧根部阀内侧杂质、清理法兰膜片杂质
3、仪表液位计上下法兰空挂零点检查校准，量程检查
4、回装正负压测法兰更换垫片及螺栓
5、检查变送器内接线，并紧固接线端子
6、工艺人员打开根部阀后仪表确认投用情况
9 | E04204液位 | LT04213 | 合成装置 | 1 | 设备信息： 双法兰变送器、液氨、2"CL300 | /
[5 empty] | 1、拆除正压测与负压侧法兰螺栓 | 邹殿超 13946790619
2、清理正负压侧根部阀内侧杂质、清理法兰膜片杂质
3、仪表液位计上下法兰空挂零点检查校准，量程检查
4、回装正负压测法兰更换垫片及螺栓
5、检查变送器内接线，并紧固接线端子
6、工艺人员打开根部阀后仪表确认投用情况
10 | E04205液位 | LT04210 | 合成装置 | 1 | 设备信息： 双法兰变送器、液氨、2"CL300 | /
[5 empty] | 1、拆除正压测与负压侧法兰螺栓 | 邹殿超 13946790619
2、清理正负压侧根部阀内侧杂质、清理法兰膜片杂质
3、仪表液位计上下法兰空挂零点检查校准，量程检查
4、回装正负压测法兰更换垫片及螺栓
5、检查变送器内接线，并紧固接线端子
6、工艺人员打开根部阀后仪表确认投用情况
11 | E04213液位 | LT04246 | 合成装置 | 1 | 设备信息： 双法兰变送器、液氨、2"CL300 | /
[5 empty] | 1、拆除正压测与负压侧法兰螺栓 | 邹殿超 13946790619
2、清理正负压侧根部阀内侧杂质、清理法兰膜片杂质
3、仪表液位计上下法兰空挂零点检查校准，量程检查
4、回装正负压测法兰更换垫片及螺栓
5、检查变送器内接线，并紧固接线端子
6、工艺人员打开根部阀后仪表确认投用情况
12 | E04203液位 | LT04256 | 合成装置 | 1 | 设备信息： 双法兰变送器、液氨、2"CL300 | /
[5 empty] | 1、拆除正压测与负压侧法兰螺栓 | 邹殿超 13946790619
2、清理正负压侧根部阀内侧杂质、清理法兰膜片杂质
3、仪表液位计上下法兰空挂零点检查校准，量程检查
4、回装正负压测法兰更换垫片及螺栓
5、检查变送器内接线，并紧固接线端子
6、工艺人员打开根部阀后仪表确认投用情况
13 | D04501液位 | LT04516A | 合成装置 | 1 | 设备信息：D04501液位，3" CL1500 RJ | 邹殿超 13946790619
1.拆除浮筒液位计夹持体螺栓（涉及动火）
2.拆除上部筒体端盖
3.安装新垫片、更换新螺栓螺母
4.调试
14 | D04607液位 | LT04531B | 合成装置 | 1 | 设备信息：D04502液位，3" CL900 RF | 邹殿超 13946790619
1.拆除浮筒液位计夹持体螺栓（涉及动火）
2.拆除上部筒体端盖
3.安装新螺栓螺母
4.调试
15 | D04501液位 | LT04516B | 合成装置 | 1 | 设备信息：D04501液位，3" CL1500 RJ | 邹殿超 13946790619
1.拆除浮筒液位计夹持体螺栓（涉及动火）
2.拆除上部筒体端盖
3.安装新垫片、更换新螺栓螺母
4.调试
16 | D04501液位 | LT04516C | 合成装置 | 1 | 设备信息：D04501液位，3" CL1500 RJ | 邹殿超 13946790619
1.拆除浮筒液位计夹持体螺栓（涉及动火）
2.拆除上部筒体端盖
3.安装新垫片、更换新螺栓螺母
4.调试
17 | 合成气压缩机一段入口D04607液位 | LT04405（防爆电气整改） | 合成装置 | 1 | 设备信息：LT04405，1" CL600 RF | 邹殿超 13946790619
1.拆除信号线
2.拆旧浮筒液位计
3.安装新浮筒液位计及支架固定（涉及动火地脚螺栓）
4.调试
18 | 闪蒸罐液位计 | LT04652 | 合成装置 | 1 | 设备信息： 双法兰变送器、液氨、2"CL300 | /
[5 empty] | 1、拆除正压测与负压侧法兰螺栓 | 邹殿超 13946790619
2、清理正负压侧根部阀内侧杂质、清理法兰膜片杂质
3、仪表更换液位计，上下法兰空挂零点检查校准，量程检查
4、回装正负压测法兰更换垫片及螺栓
5、检查变送器内接线，并紧固接线端子
6、工艺人员打开根部阀后仪表确认投用情况
19 | 闪蒸罐液位计 | LT04651 | 合成装置 | 1 | 设备信息： 双法兰变送器、液氨、2"CL300 | /
[5 empty] | 1、拆除正压测与负压侧法兰螺栓 | 邹殿超 13946790619
2、清理正负压侧根部阀内侧杂质、清理法兰膜片杂质
3、仪表液位计上下法兰空挂零点检查校准，量程检查
4、回装正负压测法兰更换垫片及螺栓
5、检查变送器内接线，并紧固接线端子
6、工艺人员打开根部阀后仪表确认投用情况
20 | C04207塔液位计 | LT04271 | 合成装置 | 1 | 设备信息： 双法兰变送器、液氨、2"C150 | /
[5 empty] | 1、拆除正压测与负压侧法兰螺栓 | 邹殿超 13946790619
2、清理正负压侧根部阀内侧杂质、清理法兰膜片杂质
3、仪表更换液位计，上下法兰空挂零点检查校准，量程检查
4、回装正负压测法兰更换垫片及螺栓
5、检查变送器内接线，并紧固接线端子
6、工艺人员打开根部阀后仪表确认投用情况
21 | 酸脱A框架2层甲醇温度计 | TE04270 | 合成装置 | 1 | 设备信息：TE04270 | 邹殿超 13946790619
[5 empty] | 1.拆除温度计法兰卡具及电缆拆线 | [5 empty] | 2 | 4 | 8
2.拆除温度计法兰螺栓
3.安装新垫片及法兰温度计
4.回装温度计螺栓紧固及仪表接线
22 | V06301液位 | LT63201（资） | 尿素装置 | 1 | 1、拆线，双法兰液位计下线 3"ANSI 150# RF | 杨松15754681875
2、更换新液位计3"ANSI 150# RF
3、接线安装，设置参数、调试
23 | V06302-B液位 | LT63103 (资） | 尿素装置 | 1 | 1、拆线，单法兰液位计下线 3"ANSI 150# RF | 杨松15754681875
2、更换新液位计3"ANSI 150# RF
3、接线安装，设置参数、调试
24 | L-07005进出口压差 | PDT07225 (资） | 尿素装置 | 1 | 1、拆线，双法兰液位计下线 2"ANSI 150# RF | 杨松15754681875
2、更换新液位计2"ANSI 150# RF
3、接线安装，设置参数、调试
25 | 洗涤器液位槽液位 | LT07718 (资） | 尿素装置 | 1 | 1、拆线，单法兰液位计下线 3"ANSI 150# RF | 杨松15754681875
2、更换新液位计3"ANSI 150# RF
3、接线安装，设置参数、调试
26 | 洗涤器液位槽液位 | LT07719 (资） | 尿素装置 | 1 | 1、拆线，单法兰液位计下线 3"ANSI 150# RF | 杨松15754681875
2、更换新液位计3"ANSI 150# RF
3、接线安装，设置参数、调试
27 | 中压分解塔液位 | LT65102 (资） | 尿素装置 | 1 | 1、拆线，单法兰液位计下线 3"ANSI 300# RF | 杨松15754681875
2、更换新液位计3"ANSI300# RF
3、接线安装，设置参数、调试
28 | 中压甲铵槽液位 | LT65301 (资） | 尿素装置 | 1 | 1、拆线，单法兰液位计下线 3"ANSI 300# RF | 杨松15754681875
2、更换新液位计3"ANSI300# RF
3、接线安装，设置参数、调试
29 | 高压系统压力 | PT62101 | 尿素装置 | 1 | 1、拆仪表电缆 | 杨松15754681875
2、更换压力变送器
3、接线、设置参数、调试
30 | 氨泵A入口流量计更换 | FT61203 | 尿素装置 | 1 | 1、拆仪表电缆 | 杨松15754681875
2、更换流量计
3、接线、设置参数、调试
31 | 氨泵B入口流量计更换 | FT61204 | 尿素装置 | 1 | 1、拆仪表电缆 | 杨松15754681875
2、更换流量计
3、接线、设置参数、调试
32 | N/C比分析仪换热器 | E207 | 尿素装置 | 1 | 1、拆卸换热器200*400mm | 杨松15754681875
2、清理换热器，更换密封垫片
3、回装换热器
33 | 去界区低压蒸汽流量 | FT69401 | 尿素装置 | 1 | 1、拆线，流量计下线4"150LB（分体式） | 杨松15754681875
2、更换新分体式流量计4"150LB，敷设传感器分体电缆15米
3、接线安装，设置参数、调试
34 | 1号炉主蒸汽一次电动闸板阀更换执行机构及阀体 | Z001A （资） | 热电锅炉 | 1 | 阀门信息：Z001A,DN225 PN250 BW | /
[5 empty] | 1、拆除电动阀电缆 | 黄月镭15754681838
2、电动阀接线
3、电动阀上电调试
35 | 2号炉主蒸汽一次电动闸板阀更换执行机构及阀体 | Z001B （资） | 热电锅炉 | 1 | 阀门信息：Z001B,DN225 PN250 BW | /
[5 empty] | 1、拆除电动阀电缆 | 黄月镭15754681838
2、电动阀接线
3、电动阀上电调试
36 | 3号炉主蒸汽一次电动闸板阀更换执行机构及阀体 | Z001C （资） | 热电锅炉 | 1 | 阀门信息：Z001C,DN225 PN250 BW | /
[5 empty] | 1、拆除电动阀电缆 | 黄月镭15754681838
2、电动阀接线
3、电动阀上电调试
37 | 1号炉主蒸汽二次电动闸板阀更换执行机构及阀体 | Z002A（资） | 热电锅炉 | 1 | 阀门信息：Z002A,DN225 PN250 BW | /
[5 empty] | 1、拆除电动阀电缆 | 黄月镭15754681838
2、电动阀接线
3、电动阀上电调试
38 | 2号炉主蒸汽二次电动闸板阀更换执行机构及阀体 | Z002B（资） | 热电锅炉 | 1 | 阀门信息：Z002B,DN225 PN250 BW | /
[5 empty] | 1、拆除电动阀电缆 | 黄月镭15754681838
2、电动阀接线
3、电动阀上电调试
39 | 3号炉主蒸汽二次电动闸板阀更换执行机构及阀体 | Z002C（资） | 热电锅炉 | 1 | 阀门信息：Z002C,DN225 PN250 BW | /
[5 empty] | 1、拆除电动阀电缆 | 黄月镭15754681838
2、电动阀接线
3、电动阀上电调试
40 | 发电机主蒸汽一次电动闸板阀更换执行机构及阀体 | Z004A | 热电锅炉 | 1 | 阀门信息：Z004A,DN250 PN250 BW | /
[5 empty] | 1、拆除电动阀电缆 | 黄月镭15754681838
2、电动阀接线
3、电动阀上电调试
41 | 1#锅炉左侧一级减温水调节阀更换执行机构及阀体 | TV30112A（资） | 热电锅炉 | 1 | 阀门信息：TV30112A,DN25 PN250 BW | /
[5 empty] | 1、拆除电动阀电缆 | 黄月镭15754681838
2、电动阀接线
3、电动阀上电调试
42 | 1#锅炉右侧一级减温水调节阀更换执行机构及阀体 | TV30113A（资） | 热电锅炉 | 1 | 阀门信息：TV30113A,DN25 PN250 BW | /
[5 empty] | 1、拆除电动阀电缆 | 黄月镭15754681838
2、电动阀接线
3、电动阀上电调试
43 | 1#锅炉二级减温水调节阀更换执行机构及阀体 | TV30120A（资） | 热电锅炉 | 1 | 阀门信息：TV30120A,DN32 PN250 BW | /
[5 empty] | 1、拆除电动阀电缆 | 黄月镭15754681838
2、电动阀接线
3、电动阀上电调试
44 | 2#锅炉左侧一级减温水调节阀更换执行机构及阀体 | TV30112B（资） | 热电锅炉 | 1 | 阀门信息：TV30112B,DN25 PN250 BW | /
[5 empty] | 1、拆除电动阀电缆 | 黄月镭15754681838
2、电动阀接线
3、电动阀上电调试
45 | 2#锅炉右侧一级减温水调节阀更换执行机构及阀体 | TV30113B（资） | 热电锅炉 | 1 | 阀门信息：TV30113B,DN25 PN250 BW | /
[5 empty] | 1、拆除电动阀电缆 | 黄月镭15754681838
2、电动阀接线
3、电动阀上电调试
46 | 2#锅炉二级减温水调节阀更换执行机构及阀体 | TV30120B（资） | 热电锅炉 | 1 | 阀门信息：TV30120B,DN25 PN250 BW | /
[5 empty] | 1、拆除电动阀电缆 | 黄月镭15754681838
2、电动阀接线
3、电动阀上电调试
47 | 3#锅炉左侧一级减温水调节阀更换执行机构及阀体 | TV30112C（资） | 热电锅炉 | 1 | 阀门信息：TV30112C,DN25 PN250 BW | /
[5 empty] | 1、拆除电动阀电缆 | 黄月镭15754681838
2、电动阀接线
3、电动阀上电调试
48 | 3#锅炉右侧一级减温水调节阀更换执行机构及阀体 | TV30113C（资） | 热电锅炉 | 1 | 阀门信息：TV30113C,DN25 PN250 BW | /
[5 empty] | 1、拆除电动阀电缆 | 黄月镭15754681838
2、电动阀接线
3、电动阀上电调试
49 | 3#锅炉二级减温水调节阀更换执行机构及阀体 | TV30120C（资） | 热电锅炉 | 1 | 阀门信息：TV30120C,DN25 PN250 BW | /
[5 empty] | 1、拆除电动阀电缆 | 黄月镭15754681838
2、电动阀接线
3、电动阀上电调试
50 | 2#锅炉主蒸汽放空阀J023B检查阀内件 | J023B | 热电锅炉 | 1 | 阀门信息：J023B,DN100 PN250 BW | /
[5 empty] | 1、拆除电动阀电缆 | 黄月镭15754681838
2、电动阀接线
3、电动阀上电调试
51 | 2#锅炉主蒸汽放空阀J024B检查阀内件 | J024B | 热电锅炉 | 1 | 阀门信息：J024B,DN100 PN250 BW | /
[5 empty] | 1、拆除电动阀电缆 | 黄月镭15754681838
2、电动阀接线
3、电动阀上电调试
52 | 标定乏汽回收系统电动阀 | MV30901 | 热电锅炉 | 1 | 阀门信息：锅炉灰库DN125/PN1.0MPa | /
[5 empty] | 1、检查电动阀屏幕是否显示正常 | 黄月镭15754681838
2、对电动阀进行开关位置重新标定
3、阀门调试
53 | 2#锅炉主给水调节阀 | LV30101B | 热电锅炉 | 1 | 阀门信息：LV30101B,DN150 PN250 BW | /
[5 empty] | 1、拆除电动阀电缆 | 黄月镭15754681838
2、电动阀接线
3、电动阀上电调试
54 | 原料气分离器S04101液位调节阀 | LV04101 | 合成装置 | 1 | 设备信息：变换调节阀,LV04101 | /
[5 empty] | 1、拆定位器信号及反馈电缆 | 邹殿超 13946790619
2、拆旧定位器、气源管
3、安装新定位器、反馈杆及反馈杆支架、气源管配管
4、阀门调试
55 | E04104液位调节阀 | LV04103 | 合成装置 | 1 | 设备信息：变换调节阀,LV0403 | /
[5 empty] | 1、拆定位器信号及反馈电缆 | 邹殿超 13946790619
2、拆旧定位器、气源管
3、安装新定位器、反馈杆及反馈杆支架、气源管配管
4、阀门调试
56 | 变换器分离器S04103液位调节阀 | LV04105 | 合成装置 | 1 | 设备信息：变换调节阀,LV0405 | /
[5 empty] | 1、拆定位器信号及反馈电缆 | 邹殿超 13946790619
2、拆旧定位器、气源管
3、安装新定位器、反馈杆及反馈杆支架、气源管配管
4、阀门调试
57 | 变换器分离器S04104液位调节阀 | LV04106 | 合成装置 | 1 | 设备信息：变换调节阀,LV0406 | /
[5 empty] | 1、拆定位器信号及反馈电缆 | 邹殿超 13946790619
2、拆旧定位器、气源管
3、安装新定位器、反馈杆及反馈杆支架、气源管配管
4、阀门调试
58 | 进口膨胀机回流阀 | FV01457 | 合成装置 | 1 | 阀门信息：气缸式调节阀 | /
[5 empty] | 1、拆阀门附件及信号线。 | 邹殿超 13946790619
2、回装阀门附件及信号线，过滤减压阀清理、气源管吹扫。
3、阀门恢复气源、阀门调试。
59 | E04505液位调节阀 | LV04590（资） | 合成装置 | 1 | 阀门信息：E04505液位调节阀,4"300LB RF | /
[5 empty] | 1、拆仪表信号电缆及阀门附件 | 邹殿超 13946790619
2、仪表接线。
60 | E04505液位调节阀 | LV04502（资） | 合成装置 | 1 | 阀门信息：E04505液位调节阀,3"300LB RF | /
[5 empty] | 1、拆仪表信号电缆及阀门附件 | 邹殿超 13946790619
2、仪表接线。
61 | S04205液位调节阀 | LV04248 | 合成装置 | 1 | 阀门信息：酸脱B框架二层、2" 600LB RF、介质：甲醇水 | /
[5 empty] | 1、拆仪表信号电缆及阀门附件 | 邹殿超 13946790619
2、回装阀门附件，电缆接线
3、调节阀调试
62 | 4号减压站减压阀 | PV37110A | 合成装置 | 1 | 阀门信息：4号减压站，3" 600LB | /
[5 empty] | 1、拆仪表信号电缆及阀门附件 | 邹殿超 13946790619
2、回装阀门附件 、更换定位器风表、锁气阀
3、调节阀调试
63 | 5号减压站 | PV37115A | 合成装置 | 1 | 阀门信息：5号减压站，8" 600LB | /
[5 empty] | 1、拆仪表信号电缆及阀门附件 | 邹殿超 13946790619
2、更换锁气阀回装阀门附件
3、调节阀调试
64 | 液氮洗再生气控制阀 | KV04315 | 合成装置 | 1 | 阀门信息：液氮洗一层、8" 600LB RF、介质：再生气 | /
[5 empty] | 1、拆仪表信号电缆及阀门附件 | 邹殿超 13946790619
2、回装仪表信号电缆及阀门附件
3、调节阀调试
65 | 空压机二段出口去膨胀机 | FV01014 | 合成装置 | 1 | 阀门信息：空压机二段出口流量调节阀，8" 600LB
[5 empty] | 1、拆仪表信号电缆及阀门附件 | 邹殿超 13946790619
2、回装仪表信号电缆及阀门附件
3、调节阀单体调校和联校
66 | 合成耐莱斯阀门 | LV04225 | 合成装置 | 1 | 阀门信息:LV04225 10"CL150
[5 empty] | 1、拆仪表信号电缆及阀门附件 | 邹殿超 13946790619
2、阀门附件回装及电缆接线
3、调节阀调试
67 | E04205液位调节阀 | LV04210（资） | 合成装置 | 1 | 阀门信息：低甲、2" 300LB RF、介质：液氨 | /
[5 empty] | 1、拆仪表信号电缆及阀门附件 | 邹殿超 13946790619
2、仪表接线。
68 | E04204液位调节阀 | LV04213（资） | 合成装置 | 1 | 阀门信息：低甲、1" 300LB RF、介质：液氨 | /
[5 empty] | 1、拆仪表信号电缆及阀门附件 | 邹殿超 13946790619
2、仪表接线
69 | E04213液位调节阀 | LV04246（资） | 合成装置 | 1 | 阀门信息：低甲、1" 300LB RF、介质：液氨 | /
[5 empty] | 1、拆仪表信号电缆及阀门附件 | 邹殿超 13946790619
2、仪表接线
70 | E04203液位调节阀 | LV04256（资） | 合成装置 | 1 | 阀门信息：低甲、1" 300LB RF、介质：液氨 | /
[5 empty] | 1、拆仪表信号电缆及阀门附件 | 邹殿超 13946790619
2、仪表接线
71 | 液位调节阀 | LV04531（资） | 合成装置 | 1 | 阀门信息：合成、1" 300LB RF、介质：液氨 | /
[5 empty] | 1、拆仪表信号电缆及阀门附件 | 邹殿超 13946790619
2、仪表接线
72 | 液位调节阀 | FV04503A（资） | 合成装置 | 1 | 阀门信息：合成、1" 300LB RF、介质：液氨 | /
[5 empty] | 1、拆仪表信号电缆及阀门附件 | 邹殿超 13946790619
2、仪表接线
73 | 液位调节阀 | FV04503B（资） | 合成装置 | 1 | 阀门信息：合成、1" 300LB RF、介质：液氨 | /
[5 empty] | 1、拆仪表信号电缆及阀门附件 | 邹殿超 13946790619
2、仪表接线
74 | 液位调节阀 | 中压蒸汽扩容器调节阀 | 合成装置 | 1 | 阀门信息：合成DN32、介质：中压蒸汽冷凝液 | /
[5 empty] | 1、拆仪表信号电缆及阀门附件 | 邹殿超 13946790619
4、重新接仪表信号电缆调节阀调试。
75 | 合成1号减压站减温水调节阀 | TV37103 | 合成装置 | 1 | 阀门信息：合成管网、1-1/2" Class 600 RF | /
[5 empty] | 1、拆阀门附件及信号线。 | 邹殿超 13946790619
2、阀门附件回装及信号线接线。
3、阀门调试。
76 | 合成2号减压站减温水调节阀 | TV37105 | 合成装置 | 1 | 阀门信息：合成管网、1-1/2" Class 600 RF | /
[5 empty] | 1、拆阀门附件及信号线。 | 邹殿超 13946790619
2、阀门附件回装及信号线接线。
3、阀门调试。
77 | 合成4号减压站减温水调节阀 | TV37108 | 合成装置 | 1 | 阀门信息：合成管网、1-1/2" Class 600 RF | /
[5 empty] | 1、拆阀门附件及信号线。 | 邹殿超 13946790619
2、阀门附件回装及信号线接线。
3、阀门调试。
78 | 合成5号减压站减温水调节阀 | TV37113 | 合成装置 | 1 | 阀门信息：合成管网、1-1/2" Class 600 RF | /
[5 empty] | 1、拆阀门附件及信号线。 | 邹殿超 13946790619
2、阀门附件回装及信号线接线。
3、阀门调试。
79 | 二氧化碳压缩机抽汽压力调节阀 | PV65512 | 合成装置 | 1 | 阀门信息：中压蒸汽、8" Class 600 RF | /
[5 empty] | 1、拆阀门附件及信号电缆。 | 邹殿超 13946790619
2、更换锁气阀及气源管，阀门附件回装，信号线接线。
3、阀门调试。
80 | 合成管网次中压放空阀 | PV37110B | 合成装置 | 1 | 阀门信息：合成管网、4" Class 300 RF | /
[5 empty] | 1、拆阀门附件及信号线。 | 邹殿超 13946790619
2、阀门附件回装及信号线接线。
3、阀门调试。
81 | 中压蒸汽放空阀（变换） | HV04101 | 合成装置 | 1 | 阀门信息：8" 600LB RF、介质：中压蒸汽 | /
[5 empty] | 1、拆仪表信号电缆及阀门附件。 | 邹殿超 13946790619
2、回装阀门附件及信号线，过滤减压阀清理、气源管吹扫。
3、调节阀调试。
82 | 合成液氮洗轨道球阀 | KV04301 | 合成装置 | 1 | 阀门信息：轨道球阀，8" Class 600 RF | /
[5 empty] | 1、拆阀门附件和信号电缆。 | 邹殿超 13946790619
2、回装阀门附件及信号线。过滤减压阀清理、气源管吹扫。
3、调节阀调试。
83 | 合成液氮洗轨道球阀 | KV04302 | 合成装置 | 1 | 阀门信息：轨道球阀，8" Class 600 RF | /
[5 empty] | 1、拆阀门附件和信号电缆。 | 邹殿超 13946790619
2、回装阀门附件及信号线。过滤减压阀清理、气源管吹扫。
3、调节阀调试。
84 | 合成液氮洗轨道球阀 | KV04303 | 合成装置 | 1 | 阀门信息：轨道球阀，8" Class 600 RF | /
[5 empty] | 1、拆阀门附件和信号电缆。 | 邹殿超 13946790619
2、回装阀门附件及信号线。过滤减压阀清理、气源管吹扫。
3、调节阀调试。
85 | 合成液氮洗轨道球阀 | KV04304 | 合成装置 | 1 | 阀门信息：轨道球阀，8" Class 600 RF | /
[5 empty] | 1、拆阀门附件和信号电缆。 | 邹殿超 13946790619
2、回装阀门附件及信号线。过滤减压阀清理、气源管吹扫。
3、调节阀调试。
86 | 合成液氮洗轨道球阀 | KV04306 | 合成装置 | 1 | 阀门信息：轨道球阀，8" Class 600 RF | /
[5 empty] | 1、拆阀门附件和信号电缆。 | 邹殿超 13946790619
2、回装阀门附件及信号线。过滤减压阀清理、气源管吹扫。
3、调节阀调试。
87 | 合成液氮洗轨道球阀 | KV04313 | 合成装置 | 1 | 阀门信息：轨道球阀，1-1/2" Class 600 RF | /
[5 empty] | 1、拆阀门附件和信号电缆。 | 邹殿超 13946790619
2、回装阀门附件及信号线。过滤减压阀清理、气源管吹扫。
3、调节阀调试。
88 | 酸脱A框架4层 | HV04276 | 合成装置 | 1 | 设备信息：HV04276 | /
[5 empty] | 1.拆除储气罐仪表接头与附件 | 邹殿超 13946790619
2.仪表回装储气罐接头、配管、阀门调试。
89 | 酸脱A框架4层 | FV04205 | 合成装置 | 1 | 设备信息：FV04205 | /
[5 empty] | 1.拆除储气罐仪表接头与附件 | 邹殿超 13946790619
2.仪表回装储气罐接头、配管、阀门调试。
90 | 合成液氮洗切断球阀 | KV04311 | 合成装置 | 1 | 阀门信息：液氮洗、球阀、1-1、2"Class600 RF
[5 empty] | 1.拆除障碍气源管 | 邹殿超 13946790619
[5 empty] | 2.回装气源管 | [5 empty] | 4 | 4 | 16 |  |  |  | 1 | 4 | 4
3.阀门调试
91 | 合成气三段出口切断阀DARFAM/ 14" /ANSI500/RTJ | XV04403 | 合成装置 | 1 | 介质：合成气、温度压力：13.7MPa、55℃
[5 empty] | 1、拆阀门附件、拆信号电缆 | 邹殿超 13946790619
[5 empty] | 2、回装信号电缆及气源管线，过滤减压阀滤芯清理、阀门气源管线。 | [5 empty] | 4 | 4 | 16 |  |  |  | 1 | 4 | 4
3、接头试漏，阀门校验、联试。
92 | 变换高压调节球阀 | TV04103 | 合成装置 | 1 | 介质：变换气、温度压力：6MPa、400
[5 empty] | 1.拆除气源管及阀门附件。 | 邹殿超 13946790619
[5 empty] | 2.安装气源管及阀门附件。 | [5 empty] | 4 | 4 | 16 |  |  |  | 1 | 4 | 4
3.调节阀定位器整定机调试。
93 | 合成液氮洗轨道球阀 | KV04305 | 合成装置 | 1 | 阀门信息：液氮洗、轨道球阀、8"Class600 RF
[5 empty] | 1.拆除障碍气源管 | 邹殿超 13946790619
[5 empty] | 2.回装气源管 | [5 empty] | 4 | 4 | 16 |  |  |  | 1 | 4 | 4
3.阀门调试
94 | 合成液氮洗轨道球阀 | KV04307 | 合成装置 | 1 | 阀门信息：液氮洗、轨道球阀、8"Class600 RF
[5 empty] | 1.拆除障碍气源管 | 邹殿超 13946790619
2.回装气源管
[5 empty] | 3.阀门调试 | [5 empty] | 4 | 4 | 16 |  |  |  | 1 | 4 | 4
95 | 合成液氮洗切断球阀 | KV04312 | 合成装置 | 1 | 阀门信息：液氮洗、球阀、1-1/2"Class600 RF
[5 empty] | 1.拆除障碍气源管 | 邹殿超 13946790619
2.回装气源管
[5 empty] | 3.阀门调试 | [5 empty] | 4 | 4 | 16 |  |  |  | 1 | 4 | 4
96 | 合成液氮洗切断球阀 | KV04309 | 合成装置 | 1 | 阀门信息：液氮洗、球阀、1-1/2"Class600 RF
[5 empty] | 1.拆除障碍气源管 | 邹殿超 13946790619
2.回装气源管
[5 empty] | 3.阀门调试 | [5 empty] | 4 | 4 | 16 |  |  |  | 1 | 4 | 4
97 | 合成液氮洗切断球阀 | KV04310 | 合成装置 | 1 | 阀门信息：液氮洗、球阀、1-1/2"Class600 RF
[5 empty] | 1.拆除障碍气源管 | 邹殿超 13946790619
2.回装气源管
[5 empty] | 3.阀门调试 | [5 empty] | 4 | 4 | 16 |  |  |  | 1 | 4 | 4
98 | 合成耐莱斯阀门 | LV04227 | 合成装置 | 1 | 阀门信息:LV04227 8"CL150 RF
[5 empty] | 1、拆仪表信号电缆及阀门附件 | 邹殿超 13946790619
2、阀门附件回装及信号线接线。
3、调节阀调试。
99 | 合成耐莱斯阀门 | LV04234 | 合成装置 | 1 | 阀门信息:LV04234 8"CL150 RF
[5 empty] | 1、拆仪表信号电缆及阀门附件 | 邹殿超 13946790619
2、阀门附件回装及信号线接线。
3、调节阀调试。
100 | 合成耐莱斯阀门 | LV04240 | 合成装置 | 1 | 阀门信息:LV04240 6"CL150 RF
[5 empty] | 1、拆仪表信号电缆及阀门附件 | 邹殿超 13946790619
2、阀门附件回装及信号线接线。
3、调节阀调试。
101 | 氨压缩机二段温度调节阀 | TV04722 | 合成装置 | 1 | 阀门信息：氨压缩机二段温度调节阀、1" 300LB RF、介质：液氨 | /
[5 empty] | 1、拆仪表信号电缆及阀门附件 | 邹殿超 13946790619
2、阀门附件回装及信号线接线。
3、调节阀调试。
102 | 液氮洗原料气洗涤调节阀 | FV04310 | 合成装置 | 1 | 设备信息：FV04310，3" CL600 RF
[5 empty] | 1.拆除信号线、定位器、磁条反馈 | 邹殿超 13946790619
2.回装信号线、定位器、磁条反馈
3.定位器全行程整定
4.调节阀单体调校和联校
103 | 仪表空气出口调节阀 | PV01002 | 合成装置 | 1 | 阀门信息：空分管廊、仪表气调节阀、3"Class150 RF | /
[5 empty] | 1、拆阀门附件及信号线。 | 邹殿超 13946790619
2、回装阀门附件及信号线。过滤减压阀清理、气源管吹扫。
3、阀门恢复气源、阀门调试。
104 | 分子筛入口切断阀 | KV01201 | 合成装置 | 1 | 阀门信息：分子筛阀门、三杆阀、44"Class150 RF | /
[5 empty] | 1、拆阀门附件及信号线。 | 邹殿超 13946790619
2、回装阀门附件及信号线。过滤减压阀清理、气源管吹扫。
3、阀门恢复气源、阀门调试。
105 | 分子筛入口切断阀 | KV01202 | 合成装置 | 1 | 阀门信息：分子筛阀门、三杆阀、44"Class150 RF | /
[5 empty] | 1、拆阀门附件及信号线。 | 邹殿超 13946790619
2、回装阀门附件及信号线。过滤减压阀清理、气源管吹扫。
3、阀门恢复气源、阀门调试。
106 | 分子筛入口切断阀 | KV01207 | 合成装置 | 1 | 阀门信息：分子筛阀门、三杆阀、36"Class150 RF | /
[5 empty] | 1、拆阀门附件及信号线。 | 邹殿超 13946790619
2、回装阀门附件及信号线。过滤减压阀清理、气源管吹扫。
3、阀门恢复气源、阀门调试。
107 | 分子筛入口切断阀 | KV01208 | 合成装置 | 1 | 阀门信息：分子筛阀门、三杆阀、36"Class150 RF | /
[5 empty] | 1、拆阀门附件及信号线。 | 邹殿超 13946790619
2、回装阀门附件及信号线。过滤减压阀清理、气源管吹扫。
3、阀门恢复气源、阀门调试。
108 | 液氧回流阀 | PV01527 | 合成装置 | 1 | 阀门信息：空分冷箱、液氧回流阀角阀、3"Class600 | /
[5 empty] | 1、拆阀门附件及信号线。 | 邹殿超 13946790619
2、回装阀门附件及信号线，过滤减压阀清理、气源管吹扫。
3、阀门恢复气源、阀门定位器调试、联调。
109 | 液氧回流阀 | PV01528 | 合成装置 | 1 | 阀门信息：空分冷箱、液氧回流阀角阀、3"Class600 | /
[5 empty] | 1、拆阀门附件及信号线。 | 邹殿超 13946790619
2、回装阀门附件及信号线，过滤减压阀清理、气源管吹扫。
3、阀门恢复气源、阀门定位器调试、联调。
110 | 氨泵A出口回流阀 | FV61203 | 尿素装置 | 1 | 阀门信息：尿素2楼3"2500LB | 杨松15754681875
1、拆阀门附件、信号电缆及阀门气源管线
2、回装阀门附件、信号电缆及气源管线
3、阀门定位器整定调试、阀门调试
111 | 进V06905中压蒸汽压力调节阀 | PV69102 | 尿素装置 | 1 | 阀门信息：尿素1楼10"300LB | 杨松15754681875
1、拆阀门附件、信号电缆及阀门气源管线
2、回装阀门附件、信号电缆及气源管线
3、阀门定位器整定调试、阀门调试
112 | 低压蒸汽放空阀/8" /ANSI 300/RF) | HV62103 | 尿素装置 | 1 | 阀门信息：尿素4楼8"300LB | 杨松15754681875
1、拆阀门附件、信号电缆及阀门气源管线
2、回装阀门附件、信号电缆及气源管线
3、阀门定位器整定调试、阀门调试
113 | 甲铵泵A出口切断阀 | XV63201 | 尿素装置 | 1 | 阀门信息：尿素泵房1楼3"2500LB | 杨松15754681875
1、拆阀门附件、信号电缆及阀门气源管线
2、回装阀门附件、信号电缆及气源管线
3、更换阀位开关，阀位开关进行调试
4、阀门定位器整定调试、阀门调试
114 | 甲铵泵B出口切断阀 | XV63202 | 尿素装置 | 1 | 阀门信息：尿素泵房1楼3"2500LB | 杨松15754681875
1、拆阀门附件、信号电缆及阀门气源管线
2、回装阀门附件、信号电缆及气源管线
3、更换阀位开关，阀位开关进行调试
4、阀门定位器整定调试、阀门调试
115 | 甲铵泵B出口液位调节阀 | LV63201 | 尿素装置 | 1 | 阀门信息：尿素7楼3"2500LB | 杨松15754681875
1、拆阀门附件、信号电缆及阀门气源管线
2、重新配置气源管路，增加手动吹扫阀2个，过滤减压阀1个，三通2个，终端接头2个
3、回装阀门附件、信号电缆及气源管线
4、阀门定位器整定调试、阀门调试
116 | V06904液位调节阀 | LV69201 | 尿素装置 | 1 | 阀门信息：尿素2楼3"300LB RF | 杨松15754681875
1、拆阀门附件、信号电缆及阀门气源管线
2、回装阀门附件、信号电缆及气源管线
3、阀门定位器整定调试、阀门调试
117 | P06804A/B去回水利用快关阀 | XV68101 | 尿素装置 | 1 | 阀门信息：尿素2楼管廊4"300LB RF | 杨松15754681875
1、拆阀门附件、信号电缆及阀门气源管线
2、回装阀门附件、信号电缆及气源管线
3、阀门定位器整定调试、阀门调试
118 | P06804A/B至污水处理快关阀 | XV68102 | 尿素装置 | 1 | 阀门信息：尿素2楼管廊4"300LB RF | 杨松15754681875
1、拆阀门附件、信号电缆及阀门气源管线
2、回装阀门附件、信号电缆及气源管线
3、阀门定位器整定调试、阀门调试
119 | V06102液位调节阀 | LV61201 | 尿素装置 | 1 | 阀门信息：尿素罐区6"300LB RF | 杨松15754681875
1、拆阀门附件、信号电缆及阀门气源管线
2、回装阀门附件、信号电缆及气源管线
3、阀门定位器整定调试、阀门调试
120 | E06306出口温度调节 | TV63201 | 尿素装置 | 1 | 阀门信息：尿素5楼24"150LB RF | 杨松15754681875
1、拆阀门附件、信号电缆及阀门气源管线
2、回装阀门附件、信号电缆及气源管线
3、阀门定位器整定调试、阀门调试
121 | E06308至C06305快关阀 | XV62201 | 尿素装置 | 1 | 阀门信息：尿素框架6楼6"300LB RF | 杨松15754681875
1、拆阀门附件、信号电缆及阀门气源管线
2、回装阀门附件、信号电缆及气源管线
3、阀门定位器整定调试、阀门调试
122 | LPS至C06201灭火快开 | XV62202 | 尿素装置 | 1 | 阀门信息：尿素框架9楼2"150LB RF | 杨松15754681875
1、拆阀门附件、信号电缆及阀门气源管线
2、回装阀门附件、信号电缆及气源管线
3、阀门定位器整定调试、阀门调试
123 | E06806出口温度调节 | TV68202 | 尿素装置 | 1 | 阀门信息：尿素框架5楼14"150LB RF | 杨松15754681875
1、拆阀门附件、信号电缆及阀门气源管线
2、回装阀门附件、信号电缆及气源管线
3、阀门定位器整定调试、阀门调试
124 | P06303A/B至E06401流量调节 | FV64101 | 尿素装置 | 1 | 阀门信息：尿素框架5楼6"150LB RF | 杨松15754681875
1、拆阀门附件、信号电缆及阀门气源管线
2、重新配置气源管路，增加手动吹扫阀2个，过滤减压阀1个，三通2个，终端接头2个
3、回装阀门附件、信号电缆及气源管线
4、阀门定位器整定调试、阀门调试
125 | C02四段出口放空阀 | PV65028 | 尿素装置 | 1 | 阀门信息：尿素框架5楼3"1500LB | 杨松15754681875
1、拆阀门阀位开关电缆及气源管线
2、更换阀位开关、阀位开关调试
3、阀门调试
126 | C02四段出口放空阀 | PV65028 | 尿素装置 | 1 | 阀门信息：尿素框架5楼3"1500LB | 杨松15754681875
1、拆阀门阀位开关电缆及气源管线
2、更换阀位开关、阀位开关调试
3、阀门调试
127 | 自控阀门 | XXX |  | 3 | 阀门信息：自控阀门
1、拆阀门附件、信号电缆及阀门气源管线
2、回装阀门附件、信号电缆及气源管线
3、更换阀位开关，阀位开关进行调试
4、阀门定位器整定调试、阀门调试
128 | 液位计 | XXX |  | 3 | 设备信息： 双法兰变送器、2"CL300
1、拆除正压测与负压侧法兰螺栓
2、清理正负压侧根部阀内侧杂质、清理法兰膜片杂质
3、仪表液位计上下法兰空挂零点检查校准，量程检查
4、回装正负压测法兰更换垫片及螺栓
5、检查变送器内接线，并紧固接线端子
6、工艺人员打开根部阀后仪表确认投用情况
129 | 液位计 | XXX |  | 3 | 设备信息： 双法兰变送器、3"CL900
1、拆除正压测与负压侧法兰螺栓
2、清理正负压侧根部阀内侧杂质、清理法兰膜片杂质
3、仪表液位计上下法兰空挂零点检查校准，量程检查
4、回装正负压测法兰更换垫片及螺栓
5、检查变送器内接线，并紧固接线端子
6、工艺人员打开根部阀后仪表确认投用情况
注：位号中的“XXX"表示同类型、同规格仪表，具体检修仪表位号以实际为准。

## 变更内容 (hidden)
38 | 2023-QH-037 | 临时盲板 | 主火炬封液管入口气相 | DN900\CL150 | 1 | 粗煤气 | 常压 | 常温 | 20-M33 | 气化部 | 重复删除
2026年装置停车中修计划2025.12.17（部分电机删减版）
尿素49号项目调整增补流化风加热器3台
尿素702取消转子动平衡
67 |  | 临时盲板 | TV04551前法兰 | NPS8、CL2500 | 1 | 合成气 | 13.83 | 444 | 12-M52 | 氨生产部 | 取消 | 放在资本化E04503更换合同中
68 |  | 临时盲板 | 氨压机上油法兰 | NPS1、CL150 | 3 | 润滑油 | 0.25 | 45 | 4-M14 | 氨生产部 | 取消 | 放在机组检修合同中
69 |  | 临时盲板 | S04401入口法兰 | NPS14、CL600 | 1 | 合成气 | 5.08 | 30 | 20-M36 | 氨生产部 | 取消 | 放在机组检修合同中
70 |  | 临时盲板 | E04402出口法兰 | NPS8、CL600 | 1 | 合成气 | 8.36 | 87 | 12-M30 | 氨生产部 | 取消 | 放在机组检修合同中
71 |  | 合成135 | 循环气压缩机进口盲板 | NPS8\CL300 | 1 | 循环气 | 1.6 | -4 | 12-M20 | 氨生产部 | 取消 | 放在机组检修合同中
72 |  | 合成136、137 | 循环气压缩机出口盲板 | NPS3\CL600 | 2 | 循环气 | 5.6 | 60 | 12-M24 | 氨生产部 | 取消 | 放在机组检修合同中
73 |  | 合成138 | 循环气压缩机氮气盲板 | NPS1\CL300 | 1 | 氮气 | 0.6 | 25 | 4-M12 | 氨生产部 | 取消 | 放在机组检修合同中

## 附件1 换热器类项目清单 (hidden)
2026年装置停车大修换热器清单（尿素生产部）
序号 | 装置序号 | 位号 | 换热器名称 | 壳体材质 | 筒体材质 | 换热面积(㎡) | 换热管数量（根） | 换热管尺寸（mm） | 换热管长度（m） | 换热管材质 | 换热器衬量（管板封头等） | 高压水射流清洗 | 管板涂刷环氧树脂 | 化学药剂清洗 | 涡流无损检测 | 管板管子漏点检查/更换/资本化 | 所在装置 | 备注
1 |  | E06804 | 回流冷凝器 |  | Q345R | 373 | 546 | U型管φ25×2 | 4.48 | 00Cr17Ni14Mo2 | 1 | 是 | / | / | 是 | 漏点检查 | 尿素生产部
2 |  | E06302 | 循环加热器 |  | Q345R/S22253 | 676.2 | 1921 | φ19×2 | 6.028 | S22253 | 1 | 是 | / | / | / | 漏点检查 | 尿素生产部
3 |  | E06303 | 低压甲铵冷凝器 |  | Q345R/S31603 | 850 | 1210 | U型管φ25×2 | 4.6 | 00Cr17Ni14Mo2 | 1 | 是 | / | / | 是 | 漏点检查 | 尿素生产部
4 |  | E06401 | 一段蒸发器 |  | S30403 | 820 | 1770 | φ25×2 | 6.022 | 00Cr19Ni10 | 1 | 是 | / | / | / | 漏点检查 | 尿素生产部
5 |  | E06402 | 二段蒸发器 |  | S30403/S31603 | 70.2 | 1428 | φ25×2 | 1.542 | 00Cr17Ni14Mo2 | 1 | 是 | / | / | / | 漏点检查 | 尿素生产部
6 |  | E06702 | 一段蒸发冷凝器 |  | S30403/Q345R | 1018.5 | 15210 | φ25×2 | 6.036 | 00Cr19Ni10 | 2 | 是 | / | / | / | 漏点检查 | 尿素生产部
7 |  | E06703 | 二段蒸发冷凝器 |  | S30403/Q345R | 167 | 360 | φ25×2 | 6.036 | S30403 | 2 | 是 | / | / | / | 漏点检查 | 尿素生产部
8 |  | E06704 | 二段蒸发后冷凝器 |  | S30403/Q345R | 67 | 140 | φ25×2 | 6.016 | 00Cr19Ni10 | 2 | 是 | / | / | / | 漏点检查 | 尿素生产部
9 |  | E06803A/B | 水解塔换热器 |  | S31603 | 138.4×2=276.8 | 380 | U型管φ19×2 | 5.9 | 00Cr17Ni14Mo2 | 2 | 是 | / | / | / | 漏点检查 | 尿素生产部
10 |  | E06802 | 解吸塔换热器 |  | S30403 | 118 | 190 | U型管φ19×2 | 4.87 | 00Cr19Ni10 | 1 | 是 | / | / | / | 漏点检查 | 尿素生产部
11 |  | E06801 | 净化工艺冷凝液冷却器 |  | S30403 | 163 | 464 | φ19×2 | 6.000 | 00Cr19Ni10 | 2 | 是 | / | / | / | 漏点检查 | 尿素生产部
12 |  | E06901 | 蒸汽冷凝器 |  | 304 | 81.76 | 350 | φ19×2 | 4.000 | 304 | 2 | 是 | / | / | / | 漏点检查 | 尿素生产部
13 |  | E06306 | 低压调温水冷却器 |  | Q345R | 906.8 | 1124 | φ25×2.5 | 10.500 | 20 | 2 | 是 | / | / | / | 漏点检查 | 尿素生产部
14 |  | E06308 | 常压吸收塔进料冷却器 |  | S30403/Q345R | 337 | 1052 | φ19×2 | 5.500 | 00Cr19Ni10 | 2 | 是 | / | / | / | 漏点检查 | 尿素生产部
15 |  | E06206A | 低压吸收塔给料冷却器 |  | S30403/Q345R | 93×2=186 | 400 | φ19×2 | 4.000 | 00Cr19Ni10 | 2 | 是 | / | / | / | 漏点检查 | 尿素生产部
16 |  | E06206B | 低压吸收塔给料冷却器 |  | S30403/Q345R | 93×2=186 | 400 | φ19×2 | 4.000 | 00Cr19Ni10 | 2 | 是 | / | / | / | 漏点检查 | 尿素生产部
17 |  | E06902 | 蒸汽冷凝液冷却器 |  | 20 | 28.6 | 122 | φ19×2 | 4.000 | 20 | 2 | 是 | / | / | / | 漏点检查 | 尿素生产部
18 |  | E06311 | 常压闪蒸冷凝器 |  | S31603/Q345R | 208 | 448 | φ25×2 | 6.016 | 00Cr17Ni14Mo2 | 2 | 是 | / | / | / | 漏点检查 | 尿素生产部
19 |  | E06312 | 常压吸收塔冷却器 |  | S30403/Q345R | 152 | 576 | φ19×2 | 4.500 | 00Cr19Ni10 | 2 | 是 | / | / | / | 漏点检查 | 尿素生产部
20 |  | P06102-W | 氨泵密封水站换热器 |  | 304 | 7.5×2=15 | 98×2=196 | φ12×1.2 | 1.13 | 304 | 2 | 是 | / | / | / | 漏点检查 | 尿素生产部
21 |  | P06301-W | 甲铵泵密封水站换热器 |  | 304 | 5×2=10 | 86×2=172 | φ12×1.2 | 0.98 | 304 | 2 | 是 | / | / | / | 漏点检查 | 尿素生产部
22 |  | P06102A-O | 氨泵P06102A润滑油站换热器 |  | 304 | 7 | 查不到 | φ12×1.2 | 1.15 | 304 | 2 | 是 | / | / | / | 漏点检查 | 尿素生产部
23 |  | P06102B-O | 氨泵P06102B润滑油站换热器 |  | 304 | 7 | 查不到 | φ12×1.2 | 1.15 | 304 | 2 | 是 | / | / | / | 漏点检查 | 尿素生产部
24 |  | P06301A-O | 甲铵泵P06301A润滑油站换热器 |  | 304 | 7 | 查不到 | φ12×1.2 | 1.15 | 304 | 2 | 是 | / | / | / | 漏点检查 | 尿素生产部
25 |  | P06301B-O | 甲铵泵P06301B润滑油站换热器 |  | 304 | 7 | 查不到 | φ12×1.2 | 1.15 | 304 | 2 | 是 | / | / | / | 漏点检查 | 尿素生产部
26 |  | R06202 | 高压池式反应器 |  | 碳钢 | 1557 | 813 | U型管φ25.4×2.413 | 12 | A 789/UNS S32906 | 1人孔 | 是 | / | / | 是 | 漏点检查 | 尿素生产部

## 附件2安全阀检定清单 (hidden)
2026年装置停车大修安全阀检定维修清单（尿素生产部）
序号 | 装置编号 | 安全阀位号 | 规格 （尺寸） | 压力级别 | 制造厂 | 压力（MPa） |  |  | 故障描述 | 检修内容 | 型式 | 连接方式 | 阀体材料 | 阀芯材料 | 弹簧材料 | 数量 | 介质 | 安装位置 | 备注
[6 empty] | 设计压力 | 工作压力 | 整定压力
1 | 2026-NS-066-01 | PSV-AM4002 | 40/80 | CL300 | LESER | 21 | 16.6 | 21 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | LCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 液氨 | P06102出口 | 大修
2 | 2026-NS-066-02 | PSV-2150A | 80/100 | CL300 | LESER | 16.4 | 14.3 | 15.9 | 到期校验 | 校验 | 波纹管 | 法兰 | LCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 液氨 | R06202气相管 | 大修
3 | 2026-NS-066-03 | PSV-2150B | 80/100 | CL300 | LESER | 16.4 | 14.3 | 16.1 | 到期校验 | 校验 | 波纹管 | 法兰 | LCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 液氨 | R06202气相管 | 大修
4 | 2026-NS-066-04 | PSV-2150C | 80/100 | CL300 | LESER | 16.4 | 14.3 | 16.4 | 到期校验 | 校验 | 波纹管 | 法兰 | LCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 液氨 | R06202气相管 | 大修
5 | 2026-NS-066-05 | PSV-P902 | 25/25 | CL300 | 中国永一阀门集团 | 21.142 | 19 | 19.22 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | LCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 液氨 | P-06902出口管线 | 大修
6 | 2026-NS-066-06 | PSV-202 | 20/25 | CL300 | LESER | 18 | 16 | 18 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | LCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 液氨 | P202出口 | 大修
7 | 2026-NS-066-07 | PSV-AM1023A | 25/50 | CL300 | 扬中市阀门厂有限公司 | 3.6 | 2.65 | 3.5 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | LCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 气氨 | 氨总管界区阀前 | 大修
8 | 2026-NS-066-08 | PSV-AM1023 | 25/50 | CL300 | 扬中市阀门厂有限公司 | 3.6 | 2.65 | 3.5 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | LCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 液氨 | 氨过滤器入口切断阀前 | 大修
9 | 2026-NS-066-09 | PSV-SP253 | 25/50 | CL300 | 扬中市阀门厂有限公司 | 3.6 | 2.65 | 3.5 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | LCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 液氨 | 氨过滤器出口切断阀前 | 大修
10 | 2026-NS-066-10 | PSV-SP253A | 25/50 | CL2500 | 扬中市阀门厂有限公司 | 3.6 | 2.65 | 3.5 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | LCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 液氨 | 氨过滤器出口切断阀前 | 大修
11 | 2026-NS-066-11 | PSV-AM4001 | 25/50 | CL1500 | 扬中市阀门厂有限公司 | 3.6 | 2.65 | 3.5 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | 1.4462Duplex SAFUREX,UNS | 1.4462Duplex SAFUREX,UNS | 50CrVA | 1 | 氨、CO2、惰气 | V06102入口管线调节阀前 | 大修
12 | 2026-NS-066-12 | PSV-AM4010 | 25/50 | CL1500 | 扬中市阀门厂有限公司 | 3.6 | 2.65 | 3.5 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | 1.4462Duplex SAFUREX,UNS | 1.4462Duplex SAFUREX,UNS | 50CrVA | 1 | 氨、CO2、惰气 | 氨到E06303管线 | 大修
13 | 2026-NS-066-13 | PSV-V06102 | 25/50 | CL1500 | 扬中市阀门厂有限公司 | 3.6 | 2.65 | 3.5 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | 1.4462Duplex SAFUREX,UNS | 1.4462Duplex SAFUREX,UNS | 50CrVA | 1 | 氨、CO2、惰气 | V06102 | 大修
14 | 2026-NS-066-14 | PSV-1250 | 80/100 | CL150 | 扬中市阀门厂有限公司 | 3.6 | 2.65 | 3.6 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | S31803 | S31803堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 氨、CO2、惰气 | P06102A入口 | 大修
15 | 2026-NS-066-15 | PSV-1252 | 80/100 | CL150 | 扬中市阀门厂有限公司 | 3.6 | 2.65 | 3.6 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | WCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 冷却水 | P06102B入口 | 大修
16 | 2026-NS-066-16 | PSV-2250 | 100/150 | CL150 | 北京航天石化技术装备工程公司 | 3 | 0.194 | 0.5 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | S31803 | S31803堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 氨、CO2、惰气 | C-06203气相 | 大修
17 | 2026-NS-066-17 | PSV-E06308 | 25/50 | CL150 | 扬中市阀门厂有限公司 | 0.7 | 0.42 | 0.7 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | S31803 | S31803堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 氨、CO2、惰气 | E-06308冷却水回水 | 大修
18 | 2026-NS-066-18 | PSV-3150A | 200/250 | CL150 | 北京航天石化技术装备工程公司 | 0.72 | 0.292 | 0.57/0.58 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | CF3M | 316L堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 甲铵 | C06303气相 | 大修
19 | 2026-NS-066-19 | PSV3150B | 200/250 | CL150 | 北京航天石化技术装备工程公司 | 0.72 | 0.292 | 0.57/0.58 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | CF3M | 316L堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 甲铵 | C06303气相 | 大修
20 | 2026-NS-066-20 | PSV-E06312 | 25/50 | CL150 | 扬中市阀门厂有限公司 | 0.7 | 0.42 | 0.7 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | WCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 冷却水 | E-06312冷却水回水 | 大修
21 | 2026-NS-066-21 | PSV-3450 | 80/100 | CL150 | 北京航天石化技术装备工程公司 | 0.57 | 常压 | 0.55 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | CF3M | 316L堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 水汽、氨、CO2 | V06307顶 | 大修
22 | 2026-NS-066-22 | PSV-E311 | 25/50 | CL150 | 扬中市阀门厂有限公司 | 0.7 | 0.42 | 0.7 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | WCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 冷却水 | E-06311冷却回水管线 | 大修
23 | 2026-NS-066-23 | PSV-R06203 | 25/50 | CL150 | 扬中市阀门厂有限公司 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | CF3M | 316L堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | UF溶液 | R06203顶 | 大修
24 | 2026-NS-066-24 | PSV-E06702 | 25/50 | CL150 | 扬中市阀门厂有限公司 | 0.7 | 0.42 | 0.7 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | WCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 冷却水 | E-06702冷却回水管线 | 大修
25 | 2026-NS-066-25 | PSV-E06703 | 25/50 | CL150 | 扬中市阀门厂有限公司 | 0.7 | 0.42 | 0.7 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | WCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 冷却水 | E-06703冷却回水管线 | 大修
26 | 2026-NS-066-26 | PSV-E06704 | 25/50 | CL150 | 扬中市阀门厂有限公司 | 0.7 | 0.42 | 0.7 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | WCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 冷却水 | E-06704冷却回水管线 | 大修
27 | 2026-NS-066-27 | PSV-E06206 | 25/50 | CL150 | 扬中市阀门厂有限公司 | 0.7 | 0.42 | 0.7 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | WCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 冷却水 | E-06206冷却回水管线 | 大修
28 | 2026-NS-066-28 | PSV-E06801 | 25/50 | CL150 | 扬中市阀门厂有限公司 | 0.7 | 0.42 | 0.7 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | WCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 冷却水 | E-06801冷却回水管线 | 大修
29 | 2026-NS-066-29 | PSV-8150 | 80/100 | CL150 | 北京航天石化技术装备工程公司 | 0.58 | 0.253 | 0.5 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | CF3M | 316L堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 水汽、氨、CO2 | C06801气相管线 | 大修
30 | 2026-NS-066-30 | PSV-8151 | 100/150 | CL300 | 北京航天石化技术装备工程公司 | 2.5 | 1.77 | 2.2 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | CF3M | 316L堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 水、尿素、甲铵 | C06803进液管线 | 大修
31 | 2026-NS-066-31 | PSV-ES4001 | 150/250 | CL300 | 北京航天石化技术装备工程公司 | 3 | 2.2 | 2.9 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | WCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 蒸汽 | 抽汽管线 | 大修
32 | 2026-NS-066-32 | PSV-2152 | 200/250 | CL300 | 扬中市阀门厂有限公司 | 2.5 | 1.81 | 2.4 | 到期校验/内漏 | 研磨 | 弹簧式 | 法兰 | WCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 蒸汽 | E06201壳侧 | 大修
33 | 2026-NS-066-33 | PSV-9151 | 150/250 | CL150 | 扬中市阀门厂有限公司 | 1.1 | 0.787 | 1.1 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | WCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 蒸汽 | V06909顶 | 大修
34 | 2026-NS-066-34 | PSV-9250A | 150/250 | CL150 | 扬中市阀门厂有限公司 | 0.85 | 0.4 | 0.7/0.71 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | WCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 蒸汽 | V06904顶 | 大修
35 | 2026-NS-066-35 | PSV-9250B | 150/250 | CL150 | 扬中市阀门厂有限公司 | 0.85 | 0.4 | 0.7/0.71 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | WCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 蒸汽 | V06904顶 | 大修
36 | 2026-NS-066-36 | PSV-E06901 | 25/50 | CL150 | 扬中市阀门厂有限公司 | 0.7 | 0.42 | 0.7 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | WCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 冷却水 | E-06901冷却回水管线 | 大修
37 | 2026-NS-066-37 | PSV-E06902 | 25/50 | CL150 | 扬中市阀门厂有限公司 | 0.7 | 0.42 | 0.7 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | WCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 冷却水 | E-06902冷却回水管线 | 大修
38 | 2026-NS-066-38 | PSV-E06806 | 25/50 | CL1500 | 扬中市阀门厂有限公司 | 0.7 | 0.42 | 0.7 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | WCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 蒸汽冷凝液 | E-06806冷却回水管线 | 大修
39 | 2026-NS-066-39 | PSV-E06306 | 25/50 | CL150 | 扬中市阀门厂有限公司 | 0.7 | 0.42 | 0.7 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | WCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 冷却水 | E-06306冷却回水管线 | 大修
40 | 2026-NS-066-40 | PSV-N4013 | 25/50 | CL150 | 扬中市阀门厂有限公司 | 0.65 | 0.03 | 0.05 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | WCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 冷却水 | 氮气高压检漏总管 | 大修
41 | 2026-NS-066-41 | PSV-2307 | 25/40 | CL150 | ECONOSTO | 0.95 | 0.4 | 0.95 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | CF8 | 316堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 氮气 | N/C分析仪系统 | 大修
42 | 2026-NS-066-42 | PSV-2309 | 15/15 | CL150 | LESER | 4 | 2 | 4 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | WCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 冷却水 | N/C分析仪系统 | 大修
43 | 2026-NS-066-43 | PSV-2310 | 25/50 | CL150 | ECONOSTO | 3 | 1.3 | 3 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | WCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 冷却水 | P202入口 | 大修
44 | 2026-NS-066-44 | PSV-0701 | 25/50 | CL150 | 扬中市阀门厂有限公司 | 0.8 | 0.55 | 0.7 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | WCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 冷却水 | J07009A出口缓冲罐后 | 大修
45 | 2026-NS-066-45 | PSV-0702 | 25/50 | CL150 | 扬中市阀门厂有限公司 | 0.8 | 0.55 | 0.7 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | WCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 冷却水 | J07009B出口缓冲罐后 | 大修
46 | 2026-NS-066-46 | PSV-0706 | 25/50 | CL1500 | 扬中市阀门厂有限公司 | 0.7 | 0.42 | 0.7 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | WCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 蒸汽冷凝液 | L07002第一室冷却回水 | 大修
47 | 2026-NS-066-47 | PSV-0707 | 25/50 | CL150 | 扬中市阀门厂有限公司 | 0.7 | 0.42 | 0.7 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | WCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 冷却水 | L07002第二室冷却回水 | 大修
48 | 2026-NS-066-48 | PSV-0708 | 25/50 | CL300 | 扬中市阀门厂有限公司 | 0.7 | 0.42 | 0.7 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | S31803 | S31803堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 尿液 | L07002第三室冷却回水 | 大修
49 | 2026-NS-066-49 | PSV-66001 | 40/50 | CL300 | 北京航天石化技术装备工程公司 | 0.96 | 0.4 | 0.95 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | WCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 蒸汽冷凝液 | 凝结水回收器 | 大修
50 | 2026-NS-066-50 | 氨泵B油站 | 40/50 | CL150 | 浙江海一阀门有限公司 | 0.7 | 150BL | 0.45 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | WCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 甲醛 | 氨泵、甲铵泵油站 | 大修
51 | 2026-NS-066-51 | 氨泵A油站 | 40/50 | CL150 | 浙江海一阀门有限公司 | 0.7 | 150BL | 0.45 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | WCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 甲醛 | 氨泵、甲铵泵油站 | 大修
52 | 2026-NS-066-52 | 甲铵泵A油站 | 40/50 | CL150 | 浙江海一阀门有限公司 | 0.7 | 150BL | 0.45 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | WCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 冷却水 | 氨泵、甲铵泵油站 | 大修
53 | 2026-NS-066-53 | 甲铵泵B油站 | 40/50 | CL150 | 浙江海一阀门有限公司 | 0.7 | 150BL | 0.45 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | WCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 冷却水 | 氨泵、甲铵泵油站 | 大修
54 | 2026-NS-066-54 | 2-PSV-E06702 | 25/50 | CL150 | 宝一集团 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | WCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 冷却水 | 小蒸发一段蒸发冷却器循环水 | 大修
55 | 2026-NS-066-55 | 2-PSV-E06703 | 25/50 | CL150 | 宝一集团 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | WCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 冷凝液 | 小蒸发二段蒸发冷却器循环水 | 大修
56 | 2026-NS-066-56 | 2-PSV-E06705 | 25/50 | CL150 | 宝一集团 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | WCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 油 | 小蒸发最终冷却器循环水 | 大修
57 | 2026-NS-066-57 | psv-1101A | 25/50 | CL150 | 阿斯米特阀门有限公司 | 3.6 | 2.65 | 3.5 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | WCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 油 | 液氨充装站 | 大修
58 | 2026-NS-066-58 | psv-1101B | 25/50 | CL150 | 阿斯米特阀门有限公司 | 3.6 | 2.65 | 3.5 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | WCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 油 | 液氨充装站 | 大修
59 | 2026-NS-066-59 | psv-1102A | 25/80 | CL150 | 阿斯米特阀门有限公司 | 3.6 | 1.2 | 1.9 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | WCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 油 | 液氨充装站 | 大修
60 | 2026-NS-066-60 | psv-1102B | 25/80 | CL150 | 阿斯米特阀门有限公司 | 3.6 | 1.2 | 1.9 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | WCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 循环水 | 液氨充装站 | 大修
61 | 2026-NS-066-61 | PSV-5250 | 6" | CL300 | 中国永一阀门集团 | 0.7 | 2.2 | 2.6 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | WCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 循环水 | PSV-5250 | 大修
62 | 2026-NS-066-62 | PSV-5252 | 3" | CL300 | 中国永一阀门集团 | 0.57 | 0.6 | 0.7 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | WCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 循环水 | PSV-5252 | 大修
63 | 2026-NS-066-63 | PSV-3250 | 80/100 | CL300 | 中国永一阀门集团 | 0.974 | 2.7 | 3 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | WCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 循环水 | P06301A入口 | 大修
64 | 2026-NS-066-64 | PSV-3251 | 80/100 | CL300 | 中国永一阀门集团 | 0.974 | 2.7 | 3 | 到期校验 | 校验 | 弹簧式 | 法兰 | WCB | 304堆焊Stellite | 50CrVA | 1 | 循环水 | P06301B入口 | 大修
[15 empty] | 共计： | 台

## 附件3盲版加装清单 (hidden)
2026年装置停车大修盲板加装清单（尿素生产部）
序号 | 装置编号 | 盲板编号 | 位置 | 盲板规格 | 拆装次数 | 介质 | 管道压力Mpag | 介质温度℃ | 螺栓规格 | 备注
1 | 2026-NSMB-01 | 1# | 液氨进界区切断阀后 | 4-300LB | 2（倒盲板） | 液氨 | 2.5 | 25 | 90-M16 | 需要热紧1次 尿素生产部
2 | 2026-NSMB-02 | 2# | 甲醛至洗涤管线 | 6-150LB | 2 | 甲醛气体\氮气 | 0.03KPa | 常温 | 90-M20 | 需要热紧1次 尿素生产部
3 | 2026-NSMB-03 | 3# | 高压氮气进V102切断阀后法兰 | 1-300LB | 2 | 氮气 | 6 | 20 | 90-M16 | 需要热紧1次 尿素生产部
4 | 2026-NSMB-04 | 4# | E06702出液至V06703法兰 | 6-150LB | 2 | 含氨气相 | -69kpa | 45 | 90-M20 | 需要热紧1次 尿素生产部
5 | 2026-NSMB-05 | 5# | E06703出液至V06703法兰 | 2-150LB | 2 | 含氨气相 | -83kpa | 45 | 90-M16 | 需要热紧1次 尿素生产部
6 | 2026-NSMB-06 | 6# | E06704出液至V06703法兰 | 1.5-150LB | 2 | 含氨气相 | -83kpa | 45 | 90-M16 | 需要热紧1次 尿素生产部
7 | 2026-NSMB-07 | 7# | V06703气相至X06801法兰 | 10-150LB | 2 | 含氨气相 | 常压 | 35 | 100-M24 | 需要热紧1次 尿素生产部
8 | 2026-NSMB-08 | 8# | V06302气相至X06801法兰 | 10-150LB | 2 | 含氨气相 | 常压 | 65 | 100-M24 | 需要热紧1次 尿素生产部
9 | 2026-NSMB-09 | 9# | V06707气相至X06801法兰 | 8-150LB | 2 | 含氨气相 | 常压 | 45 | 90-M20 | 需要热紧1次 尿素生产部
10 | 2026-NSMB-10 | 10# | E06308工艺测进口法兰 | 6-300LB | 2 | 含氨液体 | 0.19 | 61 | 90-M20 | 需要热紧1次 尿素生产部
11 | 2026-NSMB-11 | 11# | E06312工艺测进口法兰 | 20-150LB | 2 | 含氨液体 | 常压 | 50 | 120-M24 | 需要热紧1次 尿素生产部
12 | 2026-NSMB-12 | 12# | E06311工艺测进口法兰 | 20-150LB | 2 | 含氨气相 | 13kpa | 85 | 120-M24 | 需要热紧1次 尿素生产部
13 | 2026-NSMB-13 | 13# | E06311工艺测出口法兰 | 6-150LB | 2 | 含氨气液混合物 | 13kpa | 45 | 90-M20 | 需要热紧1次 尿素生产部
14 | 2026-NSMB-14 | 14# | E06801工艺测进口法兰 | 4-150LB | 2 | 含氨液体 | 0.3 | 83 | 90-M16 | 需要热紧1次 尿素生产部
15 | 2026-NSMB-15 | 15# | E06901放空法兰 | 6-150LB | 2 | 蒸汽 | 常压 | 97.3 | 90-M20 | 需要热紧1次 尿素生产部
16 | 2026-NSMB-16 | 16# | V06901气相至E06901法兰 | 6-150LB | 2 | 蒸汽 | 0.09 | 97.3 | 90-M20 | 需要热紧1次 尿素生产部
17 | 2026-NSMB-17 | 17# | 冷凝液收集总管至E06901法兰 | 10-150LB | 2 | 蒸汽 | 0.09 | 97.3 | 100-M24 | 需要热紧1次 尿素生产部
18 | 2026-NSMB-18 | 18# | E06901工艺侧出口法兰 | 3-150LB | 2 | 蒸汽冷凝液 | 0.09 | 97.3 | 90-M16 | 需要热紧1次 尿素生产部