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1、 [bookmark: _Toc21871][bookmark: _Toc385321474][bookmark: _Toc384464129][bookmark: _Toc384451633][bookmark: _Toc385235518][bookmark: _Toc177274005][bookmark: _Toc90179478][bookmark: _Toc34450270][bookmark: _Toc384464251][bookmark: _Toc385127157][bookmark: _Toc384463991][bookmark: _Toc385235335]项目概述
[bookmark: _Toc72830883]中海油服天津产业园位于天津塘沽海洋高新技术开发区内,北至华山道,南至万荣大道,西至海川路,东至西中环快速路,园区内建设有各类办公及生产生活设施,其中两栋为食堂,两栋食堂建筑面积共约5000平米,以满足园区内生产办公人员就餐需求，园区内两栋食堂均使用城镇然气、城镇燃气具有易燃、易爆和有毒等特点，一旦供气用的燃气设施发生泄漏，极易发生火灾、爆炸及中毒事故，使国家和人民生命财产遭受损害，为保障人身及公共安全，有必要请掌握燃气专业知识、具备燃气管理工作经验、熟悉有关安全操作规程的单位和人员对园区内的燃气设施进行维护。
   
2、 [bookmark: _Toc6117][bookmark: _Toc21268]★供应商资格要求
1、 企业资质要求
服务商必须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，申请时需提供相关资料原件扫描件（原件备查）。
1.1 服务商为企、事业单位或民办非企业单位，应提供合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照。
1.2 服务商为分公司的，应提供合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和母公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。
1.3 服务商为事业单位的，服务商应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，提供合法有效的事业单位法人证书。
2、 专业资质要求
服务商必须具备有效期内的天津市‌燃气经营许可证。‌‌
3、 信誉要求及其他
4.1 服务商自2023年1月1日起至投标截止时间止（以事故书面认定材料出具时间为准）所承担的服务项目出现重大及以上安全事故，且经过官方机构或第三方权威机构调查并出具了明确的书面证据，认定应由服务商承担重大及以上安全事故责任并对服务商进行处理的；
4.2 服务商在中国海油供应链数字化平台“供应商档案”被标注为“违规冻结”的；或“供应商档案”被标注为“品类受控”，且受控品类为本次投标品类的。
4.3 服务商 a)处于责令整顿、停业或 b)财产已被接管、冻结或 c)处于破产状态的；
4.4 服务商在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）被列入严重失信主体名单；
4.5 服务商在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入严重违法失信名单（黑名单）信息或营业执照登记状态为吊销或注销的；
4.6 服务商在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）被列入失信被执行人名单；
4.7 服务商与本招标项目其他服务商单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的；
4.8 服务商与招标人、招标代理机构有利害关系且可能影响招标公正性的；
4.9 服务商存在危害国家安全和损害中国海油合法权益的情形，在涉及国家或商业机密的项目中存在不遵守相关法律法规及政府主管部门要求的情形。
3、 技术要求
1、 编制依据
1.1 [bookmark: _Toc31884][bookmark: _Toc10581]《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》 CJJ51-2006
1.2 《城市燃气安全管理规定》  建设部、劳动部、公安部令第10号
1.3 《城市燃气管理办法》  建设部令第62号
1.4 《城镇燃气设计规范》  GB 50028
1.5 《压力容器安全技术监察规程》  国家质量技术监督局
1.6 《城镇燃气输配工程施工及验收规程》  CJJ 33-2005
2、 服务时间
自双方合同签订后收到甲方书面通知之日起3年。
3、 服务地点
天津市滨海高新区塘沽海洋科技园海川路1581号中海油服天津产业园区。
4、 服务具体工作内容
4.1 中海油服天津产业园范围内所有的户外燃气管道及设施、两个食堂的户内燃气管道及设施、单身公寓户内燃气管道及设施，不含户内燃气锅炉。
4.2 从事燃气设施运行、维护和抢修的人员应掌握燃气专业知识，具备燃气管理工作经验，熟悉有关安全操作规程。
4.3 服务商安装、改装、拆除燃气设备/设施，应当按照国家有关工程建设标准实施作业。
4.4 服务商在进行可能影响或者危害燃气设施安全的施工作业，应根据要求进行安全风险分析，必须采取消防安全措施，履行甲方审批制度。 
4.5 服务商巡检人员到现场燃气维护设施点位，应向甲方提前报备，由甲方进行监护监督。
4.6 服务商巡检人员在进行安全巡查时，必须穿戴齐全且合格的劳保用品，携带相关制度、通讯工具，并填写巡检记录。
4.7 在对燃气设施运行、维护和抢修时，必须设置安全警示标志。
4.8 服务商按照委托服务合同要求，定期开展设施/设备的维护、效验及更换配件，监督燃气维护承包商如实汇报维护情况和提交相关检定证书，并填写服务维保记录。
5、 服务技术要求
5.1 压力表
5.1.1 数量：2个
5.1.2 规格型号：0.6Mpa
5.1.3 要求：1年2次拆卸清理检验回装
5.2 膜盒表
5.2.1 数量：4个
5.2.2 规格型号：10Kpa
5.2.3 要求：1年2次拆卸清理检验回装
5.3 放散阀检验
5.3.1 数量：2台
5.3.2 规格型号：DN25
5.3.3 要求：1年1次拆卸检验回装
5.4 可燃气体报警器探头送检
5.4.1 数量：22个
5.4.2 要求：1年1次拆卸清理检测回装
5.5 流量计现场校验
5.5.1 数量：5套
5.5.2 要求：1年1次拆卸清理检测回装
5.6 压差表校准
5.6.1 数量：2台
5.6.2 要求：1年1次拆卸校准回装
5.7 闸井
5.7.1 数量：5个
5.7.2 要求：一年一次维修维护
5.8 燃气管线及设施巡检
5.8.1 调压设施1天1次巡检，锅炉房内管线1周1次巡检，其它2天1次巡检等。
5.9 可燃气体报警控制器
5.9.1 数量：4套
5.9.2 要求：三年一次换新。
5.10 可燃气体报警器探头
5.10.1 数量：22个
5.10.2 要求：三年一次换新。
5.11 燃气电磁阀
5.11.1 数量：4个
5.11.2 规格：DN50（2个）、DN80(2个)
5.11.3 要求：三年一次换新
5.12 球阀
5.12.1 数量：12个
5.12.2 规格：DN50(6个)、 DN80(6个)
5.12.3 要求：三年一次换新
5.13 调压器配件
5.13.1 数量：4套
5.13.2 要求：三年一次换新
5.14 过滤器检查清洗、排污
5.14.1 数量：4个
5.14.2 要求：三年一次清洗、排污
5.15 管线检测
5.15.1 数量：1项
5.15.2 要求：三年一次对燃气管线进行压力试验，包含检测人工、工机具、工程车辆交通运输等。
4、 [bookmark: _Toc22828]合同执行标准
1、 完工验收标准
1.1 服务商具备专业燃气设施运行、维护修理的管理部门和应急队伍，并配备专职安全管理人员及巡检人员，须为服务商自有人员并具备有效的安全生产考核合格证，服务前提供燃气设施专职维修人员及巡检人员上岗证书。
1.2 提供相应年度检验报告，如：压力表、膜盒表、放散阀、可燃气体报警器探头和流量计的检定证书。
1.3 提供相应更换燃气设施/设备的台账与影像并按要求保障灵敏有效。
1.4 按照合同服务内容对燃气调压设施/设备的大修、效验、保养及巡检，是否填写燃气设施委托服务维保记录表和巡检记录表格信息和留存相关影像凭证。
2、 付款要求
2.1 燃气设施委托服务费需开具服务管理费增值税普通发票。
2.2 完工付款结算资料包括但不限于：委托单、完工报告（图文并茂）、结算确认单等，结算材料需持有签订合同的乙方法人或法人授权项目指定代表/委托代理人的签署并统一加盖公章。（备注：根据附件1表格内容要求，提供指定授权（委托）书给甲方备案）
2.3 按年度凭甲方签署的完工验收报告和服务商有效发票进行结算，收到服务商完工报告及相关支持材料和发票并审核通过后60天以电汇方式支付。
5、 [bookmark: _Toc8043]HSE条款
1、 根据国家相关法律、法规和规章以及中海油田服务股份有限公司（以下   简称公司）QHSE管理理念和方针，在作业服务承包合同或协议（以下简称“承包合同”）中明确提出公司对承包商的最低健康安全环保要求，以促使公司与承包商在履行承包合同中共同做好健康安全环保工作。
2、 甲方总体责任：
2.1 甲方遵守并要求服务商遵守国家相关法规、条例、规定和甲方的相关安全管理规定。
2.2 甲方应对服务商进行甲方安全管理规定的培训和宣贯。遵循先签订合同后服务的原则。甲方不得指派服务商人员从事合同外的服务任务。
2.3 甲方有权对服务商的安全资质情况进行审核。对服务期间的食品安全进行监督检查。甲方安全管理人员对检查发现的问题，有权要求服务商整改或停止作业，因此造成的后果由服务方承担。
2.4 甲方有协助服务商做好应急处置、搞好安全生产、防火管理以及督促定期检查的义务。
3、 服务商总体责任：
3.1 服务商必须认真贯彻国家相关法规、条例、规定。服务商应理解和执行甲方的各项安全管理规定。在服务前，应向本单位参与项目的服务员工宣贯和培训甲方的相关安全管理规定和本单位安全生产制度及安全技术知识教育。保证其参与服务的人员熟知和遵守。
3.2 服务商在服务期间发生食品安全事件或事故，经政府有关部门调查确认结果确为服务方原因造成的，由服务方负责承担相应法律责任及赔偿和处罚。
3.3 服务商在服务期间发生食材质量以次充好或假冒伪劣产品的质量事故时，均由服务方负责承担相应法律责任及赔偿和处罚。
3.4 政府或企业管理人员在检查中发现，服务方在服务期间存在违反《食品安全法》、《安全生产法》等法律、法规条款的行为，将依据政府或企业的相关管理规定处理。
3.5 服务商在服务期间发生违反甲方QHSE管理规定的行为，被企业管理人员查获，将依据企业的相关管理规定处理。
3.6 服务商在服务期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各类规定，接受甲方的监督、检查和指导。对于查出隐患，服务商必须限期整改。对甲方违反安全生产规定、制度等情况，服务商有要求甲方整改和拒绝执行的权利。
3.7 服务商应对其服务人员及现场有关设备的安全负责。由于服务商安全和相应防范措施不力、违章作业，造成事故的责任由服务商承担。
3.8 如出现安全问题，甲方有权立即更换人员及物资相关的配送。服务商违反第五项HSE条款中8.1、8.2、8.3，甲方有权提前终止合同。
3.9 服务商现场项目经理岗位职责：每月向甲方提供实际就餐者人数明细表、每月向甲方提供实际使用食材明细表（表格中包括但不限于：食材种类、数量、金额）、管理并协调所有工作人员、处理现场问题、和我方管理人员联系。
3.10 服务商必须具备应急配餐能力，在职工餐厅出现断水、断电、断燃气等不可抗力情况下，导致餐厅无法正常开餐时的应急就餐方案，就餐方案获得甲方批准后实施。
3.11 服务商的员工食宿、交通、劳保用品均由服务方负责提供。在现场应配备相关办公设备和办公用品，包括但不限于：电脑、多功能一体机（打印、复印、扫描）、打印纸、签字笔等。
3.12 在配餐服务过程中的个人安全防护用品，服务商应按照国家有关规定的工作要求配置齐全的劳保用品包括但不限于工作服，工作鞋，手套，帽子，口罩，围裙，套袖等，服务商应督促现场人员自觉穿带好安全防护用品。
3.13 服务商要爱护甲方的财产，如因服务商行为造成甲方器材及设施的损坏等，均由服务商照价赔偿。
3.14 特殊时期，服务商所有参与此项目的服务人员必须根据当地政府及海油疫情防控要求进行相关检测，并将检测报告（加盖检测单位公章）以彩色扫描件形式发送至甲方指定人员邮箱中。参与此项目服务人员包括但不限于：项目经理、后厨人员、餐厅服务员、库管员，安全员、配餐物资配送人员（驾驶员、搬运员）。
3.15 服务方应遵守国家相关税收政策，具有良好的纳税记录。
4、 本细则的章节所提及的健康安全环保内容是本合同的具体内容，不代表中海油服天津分公司对承包商最低健康安全环保要求的全部内容，在实际过程中，应根据项目的不同特点，对本合同的内容进行选择、细化或增加，使条款内容与承包项目的风险大小、HSE特点相适应。
5、 作业安全管理
5.1 甲乙双方必须严格执行各项防火防爆制度。消防器材不准挪作他用，不准任意玩弄，损坏偷盗。高风险作业必须采取作业许可审批手续，并指定监护人员。作业人员必须持有效证件上岗作业，严禁无证操作。
5.2 服务商应遵守现场有关燃气、用水、用电规定。使用前应先进行检测，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。从事电气作业的员工应持有政府部门颁发安全技术许可证书，禁止无证人员从事电气作业。安装的电器设备要符合国家规范和规定要求。
6、 环境保护要求：
6.1 服务商要严格执行国家环境保护的政策法规，执行甲方的有关环保的规章制度。
6.2 在服务期间保持现场及周边环境清洁卫生。对所产生的厨余垃圾及废物分类处置。
7、 应急管理办法：
7.1 服务商应对其工作员工提供应急培训，并随时能出示有关培训证明。
7.2 服务商必须建立并保持相应的应急计划（预案）和程序。应明确由谁负责安排和提供所有应急医疗救护、急救设施及其后的医疗救治工作，由谁负责承担员工的医疗保险、医疗保健、医护处理、运送等以及与其相关事项所发生的全部费用。
7.3 事故事件报告管理办法：服务商应明确事故事件报告程序，配合甲方或有关部门调查和处理事故。
8、 履约保障方案和惩罚条款：
8.1 服务商在提供服务过程中，如发生下述事件时，甲方有权终止合同：
（1）服务商在合同履行期间发生严重违法行为，造成严重不良后果。
（2）违反廉洁备忘录有关规定发生严重违纪行为的。
（3）发生造成人员重伤、或造成严重财产经济损失5万元及以上事故。
（4）接受甲方或上级单位/部门检查，发现重大隐患不符合（受到我方公司级关注并要求整改的问题），且未按规定时限整改的。
（5）发生甲方不可接受风险的事件，造成严重不良影响的。
（6）服务商年终考核评分为中及以下的。
8.2 服务商在提供服务过程中，如发生下述事件时，甲方第一次给予警告，第二次按“履约惩罚条款”进行处罚，第三次终止合同：
（1）违反我公司有关制度和章程，未按规定限期整改的。
（2）发生食品质量事件、服务质量投诉事件、客户满意度调查总体指标低于20%以下的。
（3）接受甲方或上级单位/部门检查时发现一般隐患/不符合（受到分公司及以下关注及整改的问题），且未按规定时限整改的。
（4）发生造成人员受伤、财产经济损失达1万元以上、5万元以下事故（因不可抗力因素导致的除外）。
（5）出现合同违约行为的。
（6）发生综合治理问题，但未造成不良后果的。






























附件1：
授权委托书

委托单位：                                                  
法人代表姓名：        性别：      年龄：      职务：        
住址：                                                       
受委托人姓名：        性别：      年龄：      职务：         
住址：                                                      
工作单位：                                                   

我系                                     的法定代表人，现委托      为我的代理人，并以我的名义签署                项目实施过程中的一切文件。
受委托人所签署的一切有关文件，我均予以承认。特此证明。
受委托人无转让委托权。

委托单位：（盖章）
委 托 人：（法人代表签字、盖章）

日期：          年        月        日 



