## Sheet1
序号 | 位号 | 物资名称 | 技术描述 | 单位 | 数量 | 备注
1 | X-284121 | 淋浴洗眼器 | 进出口尺寸1-1/4"，洗眼流量：≥11.4L/min，喷淋流量：≥75.7L/min，材质SS316（包括淋浴喷头、洗眼喷头、水盆、管道、阀门、其他辅件） | 台 | 1 | 标准ANSI/ISEA Z358.1，设计使用寿命25年，设计压力0.6MPa，操作压力0.3MPa，介质反渗透水，淋浴喷头尺寸≥8"，喷水角度120°，淋浴喷头净高度≥2150mm，总高度2350mm，洗眼喷头净高≥840mm，每台配备一个手动排水装置，高亮度黄色环氧涂层拉杆/推杆式启动把手/脚踏板，带有内置自动开启式防尘盖的推杆式眼部/面部清洁器，连接方式法兰连接，螺栓螺母、过滤器、球阀以及相关附件由报价人提供，承压部件应按照EN 10204第3.1型标准进行认证，非承压部件应按照EN 10204第2.2型标准进行认证。报价人应遵循下述3个附件：cmitt -240048-728- pip -15.03-3001工艺管道材料规范、cmitt -240048-728- pip -15.03-3002手动阀门规格说明、cmitt -240048-728- pip -15.70-3001选材报告。
2 | X-284122 | 淋浴洗眼器 | 进出口尺寸1-1/4"，洗眼流量：≥11.4L/min，喷淋流量：≥75.7L/min，材质SS316（包括淋浴喷头、洗眼喷头、水盆、管道、阀门、其他辅件） | 台 | 1
3 | X-284123 | 淋浴洗眼器 | 进出口尺寸1-1/4"，洗眼流量：≥11.4L/min，喷淋流量：≥75.7L/min，材质SS316（包括淋浴喷头、洗眼喷头、水盆、管道、阀门、其他辅件） | 台 | 1
4 | X-284124 | 淋浴洗眼器 | 进出口尺寸1-1/4"，洗眼流量：≥11.4L/min，喷淋流量：≥75.7L/min，材质SS316（包括淋浴喷头、洗眼喷头、水盆、管道、阀门、其他辅件） | 台 | 1
5 | X-284125 | 淋浴洗眼器 | 进出口尺寸1-1/4"，洗眼流量：≥11.4L/min，喷淋流量：≥75.7L/min，材质SS316（包括淋浴喷头、洗眼喷头、水盆、管道、阀门、其他辅件） | 台 | 1